## IS 974 LX, IS 961 LX
Таблица параметров IS 974 LX, IS 961 LX (отк.)
Пар. |  | Описание | Диап. | Умол | L | M | H | Уров | Ед.из.
Управление компрессором (папка CP)
DIF |  | DiFferential. Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор | 0,1…30,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | °С/°F
остановится при достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки +
дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается.
HSE |  | Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки | LSE…302 | 99 | -5 | 10 | 12 | 1 | °С/°F
LSE |  | Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки | -55,0… HSE | -50 | -25 | -5 | 2 | 1 | °С/°F
OSP |  | Offset SetPoint. Значение температуры которое суммируется с рабочей | -30,0…30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | °С/°F
точкой в случае перехода на экономичную рабочую точку. Переключение может осуществляться через цифровой вход или запрограммированной
|  | кнопкой. | [7 empty] | 0
Cit |  | Compressor min on time. Минимальное время работы компрессора перед отключением. Если 0 – не активно. | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
CAt |  | Compressor mAx on time. Максимальное время работы компрессора до отключения. Если 0 – не активно. | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
dOd |  | Digital (output) Open door. Цифровой вход отключен пользователем. y = да, n – нет. Действительно для параметра H11=±4 (реле двери) | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
dAd |  | digital (input) Activation delay. Время задержки активизации цифрового входа. | 0…255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Средства защиты компрессора (папка CP)
Ont |  | On time (compressor). Время включенного состояния компрессора при отказе датчика. Если значение параметра 1 при OFt =0 компрессор включен все | 0…250 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 | мин
время, если OFt>0 работа организована циклами
OFt |  | OFF time (compressor). Время отключенного состояния компрессора при | 0…250 | 1 | 15 | 30 | 30 | 1 | мин
отказе датчика. Если установлен 1 при Ont =0, компрессор постоянно
выключен, если Ont>0 работа организована циклами
dOn |  | delay (at) On compressor. Задержка включения компрессора при подаче напряжения питания | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | сек
dOF |  | delay (after power) OFF. Задержка после выключения компрессора. | 0…250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | мин
Обозначенное время должно проходить между выключением реле
компрессора и следующим его включением
dbi |  | delay between power on. Задержка между включениями. Обозначенное время | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | мин
должно проходить между двумя последовательными включениями
компрессора
OdO |  | delay Output (from power) On. Задержка времени активизации выходов прибора после включения или после перерыва напряжения питания | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мин
Управление разморозкой (папка dEF)
dty |  | defrost type. Тип разморозки | 0/1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | флаг
0=электрическая
1=реверсивный цикл (горячий газ)
|  | 2=свободная, останов компрессора |  |  | для сплитов 0
dit |  | defrost interval time. Интервал между двумя последовательными включениями разморозки. | 0…250 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | dt1
dt1 |  | defrost time 1. Единица измерения интервала между разморозками (параметр dit) | 0/1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
0 = параметр dit в часах 1 = параметр dit t в минутах
2 = параметр dit в секундах
dt2 |  | defrost time 2. Единица измерения длительности разморозки (параметр dEt) | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
0 = параметр dEt в часах 1 = параметр dEt в минутах
2 = параметр dEt в секундах
dCt |  | defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | флаг
разморозами.
0 = часы работы компрессора (метод DIGIFROST) 1 = реальное время – время работы прибора
2 = остановка компрессора
dOH |  | defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки от включения прибора | 0…59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мин
dEt |  | defrost Endurance time. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки | 1…250 | 30 | 20 | 20 | 15 | 1 | dt2
dSt |  | defrost Stop temperature. Температура конца разморозки. (определяется по | -50,0…150 | 8 | 21 | 21 |  | 1 | °С/°F
датчику испарителя)
dPO |  | defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при | n/y | n | n | n | n | 1 | флаг
включении прибора (если значение с датчика испарителя разрешает
операцию). y = да, n = нет.
tcd |  | time compressor for defrost. Минимальное время после включения или выключения компрессора до разморозки. | -31…31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Сod |  | Compressor off (before defrost). Время выключенного состояния компрессора | 0…60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
перед разморозкой. Если интервал между разморозками меньше этого
времени компрессор не включится.
Управление вентилятором (папка FAN)
FPt |  | Fan Parameter type. Режим параметра FSt. Он может отображаться как абсолютное значение, так и разница относительно рабочей точки. 0 = | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
абсолютное, 1 = относительное.
FSt |  | Fan Stop temperature. Температура остановки вентилятора. Если значение, | -50,0…150 | 2 | -3 | 10 |  | 1 | °С/°F
считанное с датчика испарителя становится выше заданного, то вентилятор
выключается
Fot |  | Fan on start temperature. Температура запуска вентилятора. Если значение, | -50,0…150 | -50 | -50 | -50 | -50 | 1 | °С/°F
считанное с датчика испарителя ниже заданной, то вентилятор продолжает
стоять.
FAd |  | FAN differential. Дифференциал включения вентилятора (пар-ры FSt и Fot) | 1,0…50,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | °С/°F
Fdt |  | Fan delay time. Задержка включения вентилятора после разморозки. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | мин
dt |  | drainage time. Время удаления капель с испарителя. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | мин
dFd |  | defrost Fan disable. Позволяет выбрать использование вентилятора при разморозке, y=да, n=нет | n/y | y | y | y | y | 1 | флаг
FCO |  | Fan Compressor OFF. Позволяет выбрать остановку вентилятора во время | n/y/d.c. | y | y | y | y | 1 | флаг
выключения компрессора:
y=вентилятор выключен (термостатирован; в зависимости от показаний датчика разморозки, см. параметр FSt),
n=Вентилятор выключен,
d.c.=коэффициент заполнения / цикл (параметры Fon, FoF)
Fod |  | Fan off (with opened) door. Запуск вентилятора при открытии двери. y =да, n=нет. | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
FdC |  | Fan delay Compressor. Время задержки выключения вентилятора после остановки компрессора. | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Fon |  | Fan on (in duty cicle). Время работы вентилятора в цикле. (при FCO=d.c.) | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мин
FoF |  | Fan oFF (in duty cicle). Время паузы вентилятора в цикле. (при FCO=d.c.) | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мин
Аварии (папка AL)
Att |  | Alarm type. Режим параметров HAL и LAL, как абсолютные значения температуры или разница относительно рабочей точки. | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
0=абсолютное значение; 1=относительное значение.
AFd |  | Alarm Fan differential. Дифференциал аварийного сигнала. | 1,0…50,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | °С/°F
HAL |  | Higher ALarm. Верхний аварийный предел. Значение температуры | LAL…150,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | °С/°F
(относительно рабочей точки) при превышении которой фиксируется
авария.
LAL |  | Lower ALarm. Нижний аварийный предел. Значение температуры | -50.0…HAL | -50.0 | -50 | -50 | -50 | 1 | °С/°F
(относительно рабочей точки) при снижении ниже которой фиксируется
авария
PAO |  | Power-on Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания. | 0…10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | час
dAO |  | defrost Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после разморозки | 0…999 | 0 | 120 | 120 | 120 | 1 | мин
OAO |  | Output (door) Alarm Override. Время задержки фиксации температурной аварии после отключения цифрового входа (закрытия двери). | 0…10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | час
tdO |  | time-out door Open. Время задержки фиксации аварии после открытия двери.. | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
tAO |  | temperature Alarm Override. Задержка выдачи аварийного сигнала. | 0…250 | 0 | 120 | 120 | 120 | 1 | мин
dAt |  | defrost Alarm time. Сигнал аварии при прерывании разморозки. n – активизация сигнала, y – сигнал не выдается. | n/y | n | y | y | y | 2 | флаг
EAL |  | External Alarm Lock. Блокировка регулирования при внешнем сигнале аварии. | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
Позволяет блокировать компрессор, вентилятор и разморозку при активизации цифрового входа (сконфигурированного как внешняя тревога). n
– не блокирует, y – блокирует.
AOP |  | Alarm Output Polarity. Полярность аварийного выхода. | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
0=при аварии выход отключен, 1=при аварии выход подключен.
dEA |  | Соединение (папка Add) dEvice Address. Номер адреса, используемого при обслуживании протокола. | 0…14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | число
FAA |  | FAmily Address. Семейство адреса, используемого при обслуживании протокола. | 0…14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | число
Дисплей (папка diS)
LOC |  | (keyboard) LOCK. Блокировка кнопок. Однако, Вы можете зайти в режим программирования прибора, и изменить значение этого параметра с целью | n/y | n | n | n | n | 1 | флаг
обеспечения доступа к кнопкам управления. y=да, n=нет.
PA1 |  | PAssword 1. Пароль 1. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 1 уровня. | 0…250 | 0 |  |  |  | 1 | число
PA2*** |  | PAssword 2. Пароль 2. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 2 уровня. | 0…250 | 0 |  |  |  | 2 | число
ndt |  | number display type. Наличие десятичной точки, y=да, n=нет. | n/y | n | y | y | y | 1 | флаг
CA1 |  | CAlibration 1. Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA). | 12,0…12,0 | 0 |  |  |  | 1 | °С/°F
CA2 |  | CAlibration 2. Калибровка 2. Подстройка датчика 2 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA). | "-12…12 | 0 |  |  |  | 1 | °С/°F
CA |  | CAlibration Intervention. Определение типа действия калибровки на | 0/1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | флаг
визуализацию, термостатирование или на то и другое вместе:
0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки); 1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки); 2 = изменение и показаний дисплея и регулируемой температуры.
LdL |  | Low display Label. Минимальное значение для отображения на дисплее. | -55,0…302 | -55 | -55 | -55 | -55 | 2 | °С/°F
HdL |  | High display Label. Максимальное значение для отображения на дисплее. | -55,0…302 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2 | °С/°F
ddL |  | defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке. | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | флаг
0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры;
1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки;
2= отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей
точки.
dro |  | display read-out. Выбор единицы измерения температуры, отображаемой на дисплее: 0 = °С, 1 = °F. | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | флаг
ddd |  | display value type. Выбор типа значения для индикации на дисплее: 0 = рабочая точка; 1 = датчик 1; 2 = датчик 2. | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
H00 (1) |  | Конфигурация (папка CnF) Probe type selection. Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | флаг
H02 |  | Time to enable key. Время включения кнопок, которые сконфигурированы для специальных функций. | 0…15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | сек
H11 (2) |  | Configurability digital inputs/polarity. Конфигурация цифровых | -5…5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
входов/полярности:
0 = недоступен;
±1 = разморозка; ±2 = экономичная рабочая точка;
±3 = не используется;
±4 = реле двери;
±5 = внешняя авария.
H21 |  | Digital output 1 configurability. Конфигурация цифрового выхода 1: | 0…5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
0 = недоступен;
1 = компрессор;
2 = разморозка;
3 = вентилятор;
4 = авария;
5 = опция.
H22 |  | Digital output 2 configurability. Конфигурация цифрового выхода 2. (см. H21) | 0…5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | флаг
H23 |  | Digital output 3 configurability. Конфигурация цифрового выхода 3. (см. H21) | 0…5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | флаг
H24 |  | Digital output 3 configurability. Конфигурация цифрового выхода 4. (см. H21) | 0…5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | флаг
H25(3) |  | Buzzer output configurability. Конфигурация выхода зуммера. (см. H21) | 0…5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | флаг
H31 |  | Configurability UP key. Конфигурация кнопки UP: | 0…3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
0 = недоступен;
1 = разморозка;
2 = опция;
3 = экономичная рабочая точка.
H32 |  | Configurability DOWN key. Конфигурация кнопки DOWN: | 0…3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
0 = недоступен;
1 = разморозка;
2 = опция;
3 = экономичная рабочая точка.
H33 |  | Configurability FNC key. Конфигурация кнопки FNC: | 0…3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
0 = недоступен;
1 = разморозка;
2 = опция;
3 = экономичная рабочая точка.
H41 |  | Regulating probe present. Наличие датчика регулировки. | n/y | y |  |  |  | 2 | флаг
H42 |  | Evaporator probe present. Наличие датчика испарителя. | n/y | y |  |  |  | 1 | флаг
reL |  | reLease firmware. Версия прибора (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | 1 | /
TAb |  | TAble of parameters. Зарезервирован (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | 1 | /
UL |  | Карточка копирования Copy Card (папка Fpr) Up Load. Выгрузить – передача данных из прибора на карточку Copy Card. | / | / |  |  |  | 1 | /
dL |  | down Load. Загрузить – передача данных с карточки Copy Card в прибор. | / | / |  |  |  | 1 | /
Fr |  | Format. Стирание данных с форматированием под данный прибор. | / | / |  |  |  | 2 | /
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование параметра «Fr» (форматирование)
приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card. Эту операцию
отменить нельзя.
(1) ,"Значение по умолчанию – 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе). ",
(2) ,"Положительные значения: активный выход для замкнутого контакта | отрицательные значения: активный вход для разомкнутого контакта. ",
(3) ,"Параметр, присутствующий в моделях с встроенным зуммером. ",
(4) ,"Параметры Ont и Oft не должны быть равны нулю одновременно. ",
(5) ,"Если аварийные пределы заданы относительно рабочей точки, то HAL должен быть положительным, а LAL -отрицательным. ",
(6) ,"Относится только к верхнему и нижнему аварийным пределам температуры. ",
* ,"Столбец «Знач.» заполняется вручную пользовательскими значениями, если они отличаются от задаваемых по умолчанию. ",
** ,"Столбец «Уров.» отображает уровень параметра в меню и его отношение к соответствующему паролю. ",
*** ,"PA2 отображается (может быть вызван при необходимости) на уровне 1 и может быть задан (изменен) на уровне 2. ",
(!) ВНИМАНИЕ! ,
-,"Если хотябы один параметр, помеченный (!) изменялся, то для правильной работы прибора необходимо его выключить и включить ",
заново. ,
-,"Строго рекомендуется выключать и включать заново прибор при изменении любого из параметров для исключения сбоев ",
,"мультифункциональной конфигурации и/или последовательности действий. ",
Колотун Бабай.

## ID 974, ID 961
Таблица параметров ID 974, ID 961(отк.)
Пар. | Описание | Диапаз. | Умолч. | L | M | H | Ед.из.
Управление компрессором (папка CP)
diF | DiFferential. Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится при достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки + дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается. | 0,1…30,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | °С/°F
HSE | Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки | LSE…302 | 99 | -5 | 10 | 12 | °С/°F
LSE | Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки | -55,0… HSE | -50 | -25 | -5 | 2 | °С/°F
Средства защиты компр. (папка CP)
Ont | On time (compressor). Время включенного состояния компрессора при отказе датчика. Если значение параметра 1 при OFt =0 компрессор включен все время, если OFt>0 работа организована циклами | 0…250 | 0 | 15 | 15 | 15 | мин
OFt | OFF time (compressor). Время отключенного состояния компресс. при отказе датчика. Если установлен 1 при Ont =0, компрессор постоянно выключен, если Ont>0 работа организована циклами | 0…250 | 1 | 15 | 30 | 30 | мин
dOn | delay (at) On compressor. Задержка включения компрессора при подаче напряжения питания | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | сек
dOF | delay (after power) OFF. Задержка после выключения компрессора. Обозначенное время должно проходить между выключением реле компрессора и следующим его включением | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | мин
dbi | delay between power on. Задержка между включениями. Обозначенное время должно проходить между двумя последовательными включениями компрессора | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | мин
OdO | delay Output (from power) On. Задержка времени активизации выходов прибора после включения или после перерыва напряжения питания | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | мин
Управление разморозкой (папка dEF)
dty | defrost type. Тип разморозки | 0/1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | флаг
0=электрическая
1=реверсивный цикл (горячий газ)
| 2=свободная, останов компрессора |  |  | для сплитов 0
dit | defrost interval time. Интервал между двумя последовательными включениями разморозки. | 0…250 | 6 | 5 | 5 | 3 | час
dCt | defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между разморозами.0 = часы работы компрессора (метод DIGIFROST) 1 = реальное время – время работы прибора | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
2 = остановка компрессора
dOH | defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки от включения прибора | 0…59 | 0 | 0 | 0 | 0 | мин
dEt | defrost Endurance time. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки | 1…250 | 30 | 20 | 20 | 15 | мин
dSt | defrost Stop temperature. Температура конца разморозки. (определяется по датчику испарителя) | -50,0…150 | 8 | 23 | 23 | … | °С/°F
dPO | defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при включении прибора (если значение с датчика испарителя разрешает операцию). y = да, n = нет. | n/y | n | n | n | n | флаг
Управление вентилятором (папка FAN)
FSt | Fan Stop temperature. Температура остановки вентилятора. Если значение, считанное с датчика испарителя становится выше заданного, то вентилятор выключается | -50,0…150 | 2 | -3 | 10 | … | °С/°F
FAd | FAN differential. Дифференциал включения вентилятора (пар-ры FSt и Fot) | 1,0…50,0 | 2 | 2 | 2 | … | °С/°F
Fdt | Fan delay time. Задержка вкл. вентилятора после разморозки. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | … | мин
dt | drainage time. Время удаления капель с испарителя. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | … | мин
dFd | defrost Fan disable. Позволяет выбрать использование вентилятора при разморозке, y=да, n=нет | n/y | y | y | y | y | флаг
FCO | Fan Compressor OFF. Позволяет выбрать остановку вентилятора во время выключения компрессора: | n/y/d.c. | y | y | y | ... | флаг
y=вентилятор включен (термостатирован; в зависимости от показаний датчика разморозки, см. параметр FSt),
n=Вентилятор выключен,
d.c.=коэффициент заполнения / цикл (параметры Fon, FoF)
AFd | Аварии (папка AL) Alarm Fan differential. Дифференциал аварийного сигнала. | 1,0…50,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | °С/°F
HAL | Higher ALarm. Верхний аварийный предел. Значение температуры | LAL…150,0 | 50 | 50 | 50 | --- | °С/°F
(относительно рабочей точки) при превышении которой фиксируется авария.
LAL | Lower ALarm. Нижний аварийный предел. Значение температуры | -50.0…HAL | -50.0 | -50 | -50 | -50 | °С/°F
(относительно рабочей точки) при снижении ниже которой фиксируется авария
PAO | Power-on Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания. | 0…10 | 0 | 3 | 3 | 3 | час
dAO | defrost Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после разморозки | 0…999 | 0 | 120 | 120 | 120 | мин
OAO | Output (door) Alarm Override. Время задержки фиксации температурной аварии после отключения цифрового входа (закрытия двери). | 0…10 | 0 | 0 | 0 | 0 | час
tdO | time-out door Open. Время задержки фиксации аварии после открытия двери.. | 0…250 | 0 | 120 | 120 | … | мин
tAO | temperature Alarm Override. Задержка выдачи аварийного сигнала. | 0…250 | 0 | 120 | 120 | 120 | мин
Дисплей (папка diS)
LOG | (keyboard) LOCK. Блокировка кнопок. Однако, Вы можете зайти в режим программирования прибора, и изменить значение этого параметра с целью | n/y | n | n | n | n | флаг
обеспечения доступа к кнопкам управления. y=да, n=нет.
PA1 | PAssword 1. Пароль 1. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 1 уровня. | 0…250 | 0 |  |  |  | число
ndt | number display type. Наличие десятичной точки, y=да, n=нет. | n/y | н | y | y | y | флаг
CA1 | CAlibration 1. Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA). | -12,0…12,0 | 0 |  |  |  | °С/°F
CA2 | CAlibration 2. Калибровка 2. Подстройка датчика 2 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA). | -12,0…12,0 | 0 |  |  |  | °С/°F
ddL | defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке. | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | флаг
0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры;
1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки;
2= отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей точки.
dro | display read-out. Выбор единицы измерения температуры, отображаемой на дисплее: 0 = °С, 1 = °F. | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | флаг
HOO(1) | Конфигурация (папка CnF) Probe type selection. Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC | 0/1 | 0 |  |  |  | флаг
H42 | Evaporator probe present. Наличие датчика испарителя. | n/y | y |  |  |  | флаг
reL | reLease firmware. Версия прибора (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | /
TAb | TAble of parameters. Зарезервирован (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | /
UL | Карточка копирования Copy Card (папка Fpr) Up Load. Выгрузить – передача данных из прибора на карточку Copy Card. | / | / |  |  |  | /
dL | down Load. Загрузить – передача данных с карточки Copy Card в прибор. | / | / |  |  |  | /
Fr | Format. Стирание данных с форматированием под данный прибор. | / | / |  |  |  | /
| ПРИМЕЧАНИЕ: Использование параметра «Fr» (форматирование) приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card. |  |  | Колотун Баьай.
Эту операцию отменить нельзя.

## EWDR 984 LX
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ EWDR 984 LX(отк.)
Пар. | Описание | Диапазон | Умол. | L | M | H | Уров. | Ед.изм.
SEt | Рабочая точка регулирования, диапазон определяется параметрами LSE HSE/ |  |  | -18 | 2 | 6
Управление компрессором (папка CP)
diF | DiFferential. Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится при |  |  | 2 | 2 | 3
|  | 0,1…30,0 | 2 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки + дифференциал.
Примечание: значение 0 не допускается.
HSE | Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки | LSE…302 | 99,0 | -5 | 10 | 12 | 1-2 | °С/°F
LSE | Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки | -55,0… HSE | -50,0 | -23 | -3 | 2 | 1-2 | °С/°F
OSP | Offset SetPoint. Значение температуры которое суммируется с рабочей точкой в случа |  |  | 0 | 0 | 0
|  | -30,0…30,0 | 0 |  |  |  | 2 | °С/°F
е перехода на экономичную рабочую точку. Переключение может осуществляться через цифровой вход или запрограммированной кнопкой.
Cit | Compressor min on time. Минимальное время работы компрессора перед отключением. Если 0 – не активно. | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
CAt | Compressor mAx on time. Максимальное время работы компрессора до отключения. Если 0 – не активно. | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Средства защиты компрессора (папка CP)
Ont (1) | On time (compressor). Время включенного состояния компрессора при отказе датчика .Если значение параметра 1 при OFt =0 |  |  | 15 | 15 | 15
|  | 0…250 | 0 |  |  |  | 1-2 | мин
компрессор включен все время, если OFt>0 работа организована циклами
OFt (1) | OFF time (compressor). Время отключенного состояния компрессора при |  |  | 15 | 30 | 30
|  | 0…250 | 1 |  |  |  | 1-2 | мин
отказе датчика. Если установлен 1 при Ont =0, компрессор постоянно выключен, если Ont>0
работа организована циклами
dOn | delay (at) On compressor. Задержка включения компрессора после включения прибора | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | сек
dOF | delay (after power) OFF. Задержка после выключения компрессора. Обозначенное время должно проходить между выключением реле |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 0…250 | 0 |  |  |  | 1-2 | мин
компрессора и следующим его включением
dbi | delay between power on. Задержка между включениями. Обозначенное время |  |  | 2 | 2 | 2
|  | 0…250 | 0 |  |  |  | 1-2 | мин
должно проходить между двумя последовательными включениями компр.
OdO | delay Output (from power) On. Задержка времени активизации выходов прибора после включения прибора или после прерывания питания | 0…250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | мин
Управление разморозкой (папка dEF)
dty | defrost type. Тип разморозки |  |  | 1 | 1 | 2
| 0=электрическая 1=реверсивный цикл (горячий газ) | 0/1/2 | 0 |  |  |  | 1-2 | флаг
| 2=свободная режим (остановка компрессора) |  |  | для сплитов 0
dit | defrost interval time. Интервал между двумя последовательными включениями размор. | 0…250 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1-2 | dt1
dt1 | defrost time 1. Единица измерения интервала между размороз. (параметр dit) |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 = параметр dit в часах | 0/1/2 | 0 |  |  |  | 2 | флаг
1 = параметр dit t в минутах
2 = параметр dit в секундах
dt2 | defrost time 2. Единица измерения длительности разморозки (параметр dEt) |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 0/1/2 | 1 |  |  |  | 2 | флаг
0 = параметр dEt в часах 1 = параметр dEt в мин.
2 = параметр dEt в секундах
dCt | defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между разморозами. |  |  | 1 | 1 | 1
0 = часы работы компрессора (метод DIGIFROST): Разморозка активизируется ТОЛЬКО при включенном компрессоре. ЗАМЕЧАНИЕ
| : часы работы компрессора подсчитываются независимо от датчика испарителя (подсчет идет если датчик отсуствует или поврежден). | 0/1/2/3
| Значение игнорируется при наличии часов RTC | 0=df | 1 |  |  |  | 1-2 | флаг
| 1 = реальное время – время работы прибора: подсчет идет пока включен прибор и | 1=rt
2=SC
| . начинается с каждым включением прибоа. | 3=RTC
2 = остановка компрессора. При каждой остановке компрессора выполняется разморозка
в соответствии с параметром dtY
3 = параметр с RTC. Разморозка во время заданное параметрами d1…d8 и F1…F8.
dOH | defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки от включения прибора | 0…59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | мин
dEt | defrost Endurance time. Время разморозки, определяет продолжительность размор. (касается первого испарителя, если их два) | 1…250 | 30 | 20 | 20 | 15 | 1-2 | dt2
dE2 | defrost Endurance time 2nd evaporator. Время разморозки, определяет продолжительность разморозки второго испарителя | 1…250 | 30 | 20 | 20 | 15 | 2 | dt2
dSt | defrost Stop temperature. Температура конца размор. испарителя (относится к датчику испарителя) (касается первого испарит, если их два) | -50,0…150 | 8,0 | 21 | 21 | 12 | 1-2 | °С/°F
dS2 | defrost Stop temperature 2nd evaporator. Температура конца разморозки. (определяется по датчику второго испарителя, т.е. датчику 3) | -50,0…150 | 8,0 | 21 | 21 | 12 | 2 | °С/°F
dPO | defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при вкл |  |  | n | n | n
|  | n/y | n |  |  |  | 1-2 | флаг
. прибора (если значение с датчика испарителя
разрешает операцию). y = да, n = нет.
tcd | time compressor for defrost. Минимальное время каждого из состояний |  |  | 0 | 0 | 0
компрессора перед разморозкой (Ont>0 и Oft>0), касается только разморозки через интервал dit (не по RTC, не от кнопки или цифрового входа)
|  | -31…31 | 0 |  |  |  | 2 | мин
. При разморозке ТЭНом tcd<0 и указывает время выключенного состояния компрессора перед
разморозкой, а при разморозке горячим газом
tcd>0 и указывает время рабочего состояния компрессора перед началом разморозки.
Сod | Compressor off (before defrost). Время выключенного состояния компрессора |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0…60 | 0 |  |  |  | 2 | мин
перед разморозкой. Если интервал между разморозками меньше этого времени
компрессор не включится.
Управление вентилятором (папка FAN)
FPt | Fan Parameter type. Режим параметров FSt и Fot. Он может отображаться как абсолютное |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0/1 | 0 |  |  |  | 2 | флаг
значение, так и разница относительно рабочей точки . 0 = абсолютное, 1 = относительное.
FSt | Fan Stop temperature. Температура остановки вентилятора. Если значение, считанное |  |  | -3 | 10 | 12
|  | -50,0…150 | 2 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
с датчика испарителя, становится выше заданного, то вентилятор выключается
Fot | Fan on start temperature. Температура запуска вентилятора. Если значение, считанное с датчика испарителя ниже заданного, то вентилятор стоит. | -50,0…150 | -50,0 | -50 | -50 | -50 | 2 | °С/°F
FAd | FAN differential. Дифференциал включения вентилятора (пар-ры FSt и Fot) | 1,0…50,0 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | °С/°F
Fdt | Fan delay time. Задержка включения вентилятора после разморозки. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | мин
dt | drainage time. Время удаления капель с испарителя. | 0…250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | мин
dFd | defrost Fan disable. Позволяет выбрать использование вентилятора при разморозке, y=да, n=нет | n/y | y | у | у | у | 1-2 | флаг
FCO | Fan Compressor OFF. Позволяет выбрать остановку вентилятора во время выключения компрессора: y=вентилятор выключен (термостатирован; в зависимости от показаний датчика разморозки, см. параметры FSt и Fot), n=Вентилятор выключен, d.c.=коэффициент заполнения / цикл (параметры Fon, FoF) | n/y/d.c. | y | у | у | у | 1-2 | флаг
Fod | Fan off (with opened) door. Остановка вентилятора при открытии двери с возобновлением работы после закрытия двери. y =да, n=нет. | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
FdC | Fan delay Compressor. Время задержки выключения вентилятора после остановки компрессора. | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Fon | Fan on (in d. c.). Время работы вентилятора в цикле (при FCO=d.c., H42=y ) | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
FoF | Fan oFF (in d. c.). Время паузы вентилятора в цикле (при FCO=d.c., H42=y ) | 0…99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Аварии (папка AL)
Att | Alarm type. Режим параметров HAL и LAL, как абсолютные значениятемпературы или разница относительно рабочей точки. 0=абсолютное значение; 1=относительное значение | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
AFd | Alarm Fan differential. Дифференциал аварийного сигнала. | 1,0…50,0 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | °С/°F
HAL (4) | Higher ALarm. Верхний аварийный предел. Значение температуры (относительно рабочей точки) при прев. которой фиксируется авария. | LAL…150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1-2 | °С/°F
LAL (4) | Lower ALarm. Нижний аварийный предел. Значение температуры (относительно рабочей точки) при снижении ниже которой фиксируется авария |  |  | -50 | -50 | -50
|  | -50.0…HAL | -50.0 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
PAO (5) | Power-on Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после включения прибора после прерывания питания. | 0…10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | час
dAO | defrost Alarm Override. Время задержки фиксации аварий после разморозки | 0…999 | 0 | 120 | 120 | 120 | 1-2 | мин
OAO | Output (door) Alarm Override. Время задержки фиксации температурной аварии после отключения цифрового входа (закрытия двери). | 0…10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | час
tdO | time-out door Open. Время задержки фиксации аварии после открытия двери |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0…250 | 0 |  |  |  | 2 | мин
(допустимое время оставления открытой двери). Если dAd>0 то суммарная задержка выдачи аварии будет tdO+dAd.
tAO (5) | temperature Alarm Override. Задержка выдачи аварийного сигнала. | 0…250 | 0 | 120 | 120 | 120 | 1-2 | мин
dAt | defrost Alarm time. Сигнал аварии при прерывании разморозки. n – сигнал не выдается, y – активизация сигнала. | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
EAL | External Alarm Lock. Блокировка регулирования при внешнем сигнале аварии. |  |  | n | n | n
| Позволяет блокировать компрессор, вентилятор и разморозку при активизации цифрового входа (сконфигурированного как внешняя тревога). | n/y | n |  |  |  | 2 | флаг
n – не блокирует, y – блокирует.
AOP | Alarm Output Polarit Полярность аварийного выхода. |  |  | 1 | 1 | 1
| 0=при аварии выход отключен (реле разомкнуто), | 0/1 | 1 |  |  |  | 2 | флаг
1=при аварии выход подключен (реле замкнуто).
PbA | Probe 1 and/or 3 Alarm configuration. Конфигурирование аварии датчика 1 и/или 3: 0 = авария датчика 1 (камеры) |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 = авария датчика 3 (дисплей) | 0..3 | 0 |  |  |  | 2 | флаг
2 = авария обоих датчиков по пределам (HAL, LAL)
3 = авария обоих датчиков, но датчик 3 по специальному порогу (SA3).
SA3 | Probe 3 Alarm Set-Point.. Рабочая точка Аварии датчика 3 (дисплейного) | -50…150 | 0 | 70 | 70 | 70 | 2 | °С/°F
dA3 | Probe 3 Alarm defferential. Дифференциал Аварии датчика .3 (дисплей) | -30…30 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | °С/°F
Свет и цифровые входа (папка Lit)
dSd | Enabling light relay by door Switch. Управление светом от реле двери: |  |  | y | y | y
флаг
| n = дверь открыта, свет не включается; | n/y | y |  |  |  | 2
y = дверь открыта, включается свет (если был выключен).
dLt | Ligth relay disabling delay. Задержка выкл. реле света. Свет в ячейке продолжает гореть dLt минут после закрытия двери, если dSd. = y. | 0…31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | мин
OFL | Light switch always disables light relay. Свет выключается кнопкой сразу, даже при открытой двери или во время отсчета задержки dLt. | n/y | n | y | y | y | 2 | флаг
dOd | Digital input switches OFF loads. Команда цифрового входа, запрограммированного как реле двери, позволяет отключить все нагрузки на время открытия двери и подключить заново после ее закрытия. | n/y | n | n | n | n | 2 | флаг
dAd | Loads digital input enabling delay. Задержка активизации цифрового входа, действует на оба цифровых входа. | 0…255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | мин
Дисплей (папка diS)
LOC | (keyboard) LOCK. Блокировка кнопок, при активности остается возможность входа в режим программирования и просмотра рабочей |  |  | n | n | n
|  | n/y | n |  |  |  | 1 | флаг
точки (без права ее изменения) y=да, n=нет.
PA1 | PAssword 1. Пароль 1. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 1 уровня. | 0…250 | 0 |  |  |  | 1 | число
PA2*** | PAssword 2. Пароль 2. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 2 уровня. | 0…250 | 0 |  |  |  | 2 | число
ndt | number display type. Наличие десятичной точки, y=да, n=нет. | n/y | n | y | y | y | 1-2 | флаг
CA1 | CAlibration 1. Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону (тип действия опр. параметром CA). | -12,0…12,0 | 0 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
CA2 | CAlibration 2. Калибровка 2. Подстройка датчика 2 в положительную или отрицательную сторону (тип действия опр. параметром CA). | -12,0…12,0 | 0 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
CA3 | CAlibration 3. Калибровка 3. Подстройка датчика 3 в положительную или отрицательную сторону (тип действия опр. параметром CA). | -12,0…12,0 | 0 |  |  |  | 1-2 | °С/°F
CA | CAlibration Intervention. Определение типа действия калибровки на визуализацию , |  |  | 2 | 2 | 2
термостатирование или на то и другое вместе:
| 0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки); 1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки); 2 = изменение и показаний дисплея и регулируемой температуры. | 0/1/2 | 2 |  |  |  | 2 | флаг
LdL | Low display Label. Минимальное значение для отображения на дисплее. | -55,0…302 | -55,0 | -55 | -55 | -55 | 2 | °С/°F
HdL | High display Label. Максимальное значение для отображения на дисплее. | -55,0…302 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 2 | °С/°F
ddL | defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке. |  |  | 1 | 1 | 1
0 = показ температуры, измер. датчиком камеры;
| 1 = показ температуры с момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки, но не дольше интервала Ldd; | 0/1/2 | 1 |  |  |  | 1-2 | флаг
2= отражается метка deF до последующего
достижения значения рабочей точки, но не дольше интервала Ldd (см. следующий параметр).
Ldd | Снятие блокировки дисплея после разморозки. Величина паузы для деблокировки дисплея |  |  | 30 | 30 | 30
| (метка deF) при слишком долгом размораживании или для снятия ожидания Мастером сигналов конца разморозки со Слэйвов из-за сбоев в сети LINK | 0…255 | 0 |  |  |  | 1-2 | мин
(Мастер-Слэйв , ошибка E7).
dro (7) | display read-out. Выбор единицы измерения температуры, отобр. на дисплее: 0 = °С, 1 = °F. | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | флаг
ddd | display value type. Выбор типа значения для индикации на дисплее: 0 = рабочая точка; 1 = датчик 1; 2 = датчик 2. | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
Конфигурация (папка CnF)
H00 | Probe type selection. Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC | 0/1 | 0 |  |  |  | 1-2 | флаг
H02 | Time to enable key. Время включения функций конфигурируемыми кнопками (fnc, Вверх и Вниз), |  |  | 5 | 5 | 5
| которые сконфигурированы для специальных функций (разморозка, дополнит. и т.д.). Функция дополнительного выхода имеет фиксированное | 0…15 | 5 |  |  |  | 2 | сек
время 1 сек.
H06 | Кнопкой/дополн.входом/реле двери включение света при выключенном приборе ( но под напряжением – режим ожидания) | n/y | y | y | y | y | 2 | флаг
H08 | Режим ожидания. 0 = выключен только дисплей; |  |  | 2 | 2 | 2
| 1 = дисплей включен и нагрузки блокированы; | 0/1/2 | 2 |  |  |  | 2 | флаг
2 = дисплей выключен и нагрузки блокированы.
H11 (8) | Configurability digital inputs/polarity. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Конфигурация цифровых входов/полярность:
0 = недоступен;
±1 = разморозка;
±2 = экономичная рабочая точка;
| ±3 = дополнительный выход; ±4 = реле двери; | -8…8 | [5 empty] | флаг
±5 = внешняя авария; ±6 = не используется
±7 = режим ожидания (включение/выключение); ±8 = не используется. ЗАМЕЧАНИЕ: положительные и
отрицательные значения меняют полярность.
H12 (8) | Configurability digital inputs/polarity. Конфигурация цифровых входов/полярность. |  |  | 0 | 0 | 0
|  | -8…8 | 0 |  |  |  | 2 | флаг
Так же как и для H11: по умолчанию 0 = недоступен. ЗАМЕЧАНИЕ: положительные и отрицательные значения меняют полярность.
H21 | Digital output C configurability.
Конфигурация цифрового выхода B: 0 = недоступен;
1 = компрессор (по умолчанию);
2 = разморозка; 3 = вентилятор;
| 4 = авария; 5 = дополнительный; | 0…8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | флаг
6 = режим ожидания; 7 = свет;8 = зуммер;
9 = = разморозка на втором испарителе.
H22 | Digital output B configurability. Конфигурация цифрового выхода C. (см. H21) (2 = разморозка – по умолчанию) | 0…8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | флаг
H23 (H24) | Digital output A configurability. Конфигурация цифрового выхода A. (см. H21) (3 = вентилятор – по умолчанию) | 0…8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | флаг
H25 (9) | Auxiliary output E 12V=/20mA configurability. Конфигурация дополнительного выхода 12В=/20мА E. (см. H21) (4 = авария – по умолчанию) | 0…8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | флаг
H31 | Configurability Up key. |  |  | 1 | 1 | 1
Конфигурация кнопки Вверх: 0 = недоступен;
1 = разморозка; 2 = дополнительный выход;
3 = экономичная рабочая точка;
| 4 = сброс аварий HACCP (для моделей с HACCP); | 0…8 | 1 |  |  |  | 2 | флаг
5 = запрет аварий HACCP (для моделей с HACCP);
6 = свет; 7 = режим ожидания;
8 = требуется обслуживание (для новых версий Televis).
H32 | Configurability Down key. Конфигурация кнопки Вниз. | (см H31). | 0…8 |  |  |  | 0 | 2
H33 | Configurability fnc key. Конфигурация кнопки fnc. (см H31). | 0…8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | флаг
H34 | Configurability Aux key. Конфигурация кнопки Aux. (см H31). | 0…8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1-2 | флаг
H41 | Regulating probe present. Наличие датчика камеры n –отсуствует, y -имеется | n/y | y | y | y | y | 2 | флаг
H42 | Evaporator probe present. Наличие датчика испарителя. n –отсуствует, y -имеется | n/y | y | y | y | y | 2 | флаг
H43 | Display probe presence. Наличие датчика дисплея. n-отсуствует, y – имеется (дисплей); 2EP = имеется (2-й испаритель) | n/y/2EP | n | n | n | n | 2 | флаг
H45 | start defrost type in case of defrost on 2nd evaporator. Режим запуска разморозки при наличии второго испарителя: |  |  | 1 | 1 | 1
0 – разморозка запускается, если температура
1-го испарителя ниже значения темпер. Окончания разморозки ST2<dSt;
| 1 – разморозка запускается, если температура хотя бы на одном испарителе ниже заданного предела (ST2<dSt для 1-го или ST3<dS2 для 2-го испарителей соответственно); 2 -разморозка | 0/1/2 | 1 |  |  |  | 2 | флаг
запускается, только если темп. на обоих испар. ниже заданных пределов (ST2<dSt для 1-го и
ST3<dS2 для 2-го испарителей соответственно).
PA2 | В папке CnF после нажатия set на метке PA2 будет затребован пароль доступа к параметрам второго уровня. Если он не установлен, т.е. 0, то доступ
открывается сразу после нажатия set на метке PA2.
reL | reLease firmware. Версия прибора (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | 1 | /
TAb | TAble of parameters. Таблица параметров (параметр только для чтения). | / | / |  |  |  | 1 | /
Карточка копирования Copy Card (папка Fpr)
UL | Up Load. Выгрузить – передача данных из прибора на карточку Copy Card. | / | / |  |  |  | 1 | /
dL | down Load. Загрузить – передача данных с карточки Copy Card в прибор. | / | / |  |  |  | 1 | /
Fr (10) | Format. Стирание данных с форматированием под данный прибор. | / | / |  |  |  | 2 | /
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование параметра «Fr» (форматирование) приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card.
Эту операцию отменить нельзя!!!
Запуск функций (папка Fnc)
OSP/SP | Активизация (OSP) и деактивизация (SP) смещения рабочей точки | / | / |  |  |  | 1 | /
Aon/AoF | Активизация (Aon) и деактивизация (AoF) выхода дополнительной нагрузки | / | / |  |  |  | 1 | /
ПРИМЕЧАНИЕ: Метки функций изменяются в зависимости от текущего их состояния!!!
ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) см. Диаграмму ШИМ регулирования.
(3) Для параметров этой папки «испаритель» означает испаритель 1
(4) При установке относительных пределов (пар. Att=1) параметр HAL должен быть только положительным, а LAL только отрицательным.
(5) Касается только аварий по температурным пределам.
(7) При переходе индикации с °C на °F и наоборот температурные параметры (рабочая точка, дифференциал и т.д.) НЕ пересчитываются
(например установленная рабочая точка set=10°C становится set=10°F)
(8) ВНИМАНИЕ: знак параметра изменяет полярность: Положительное значение – активный вход при замкнутом контакте; отрицательное
значение – активный вход при разомкнутом контакте.
(9) Дополнительный выход 12В/20мА
(10) При использовании функции форматирования Карточки копирования все ранее сохраненные на ней данные безвозвратно теряются.
Отменить эту операцию нельзя!
* Столбец «Знач.» заполняется вручную пользовательскими значениями, если они отличаются от задаваемых по умолчанию.
** Столбец «Уров.» отображает уровень параметра в меню и его отношение к соответствующему паролю.
*** PA2 запрашивается на уровне 1 в папке Cnf а задается (изменяется) в папке diS на уровне 2.
ВНИМАНИЕ!
-Строго рекомендуется выключать и включать заново прибор при изменении любого из параметров для исключения сбоев
мультифункциональной конфигурации и/или последовательности действий.
-папка Lin для управления сетевыми режимами имеется только в специальных моделях.
ВНИМАНИЕ!
На уровне 1 меню отображаются ТОЛЬКО параметры первого уровня,
а на уровне 2 -ТОЛЬКО параметры второго уровня.
Параметры со значением «1-2» в колонке Уровень отображаются на обоих уровнях.
Колотун Бабай.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА
КЛЕММЫ
1-2 Вход датчика 1 (камера или объем)
1-3 Вход датчика 2 (1-й испаритель)
1-4 Вход датчика 3 (дисплей или 2-й испаритель)
5-6 Цифровой вход 1
5-7 Цифровой вход 2
8-9 Дополнительный выход 12В/20мА (E) (пар. H25)
13-14 Источник питания 230В
15-16* Н.Р. реле (A) пар H24 (по умолч. - Вентилятор)
17-18* Н.Р. реле (B) см. H22 (по умолч. - Разморозка)
17-19* Н.З. реле (B) см. H22 (по умолч. - Разморозка)
20/21-22* Н.Р. реле (C) см. H21 ( по умолч. - Компрессор)
A Вход TTL для Карточки копирования (Copy Card)
* Характеристики реле
Реле (A): SPST, 8(3)А, 1/2 л.с., 250 В ~
Реле (B): SPDT, 8(3)А, , 1/2 л.с., 250 В ~
Реле (C): SPST 15A, 1 л.с., 250 В ~
Eliwell & Controlli s.r.l.
|  |  | H 24 | H 22 | H 21
МЕНЮ ПРОГРАМИРОВАНИЯ
Для входа в меню «Программирование» удерживайте нажатой кнопку set в течение не
менее 5 сек.
В структуре меню все параметры разбиты на 2 уровня.
Для доступа к параметрам 1-го уровня необходимо ввести пароль PA1
(если он задан, т.е. 0) и нажать set.
Для пролистывания папок с параметрами первого уровня используйте кнопки Вверх и Вниз,
для открытия папки – кнопку set. Пролистывание параметров папки осуществляется кнопками
Вверх и Вниз, для просмотра их значений нажмите set на соответствующей метке.
Теперь кнопками Вверх и Вниз Вы можете установить желаемое значение и подтвердить его
нажатием set.
Чтобы получить доступ к параметрам второго уровня нужно перейти в папке Cnf на метку PA2 и
ввести пароль (если он задан, т.е. 0) и нажать set. Теперь Вы можете работать с параметрами,
которых не видели на 1-м уровне.
ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к параметрам 1-го уровня необходимо выйти из меню
«Программирование» и войти заново (см. выше).
Операции пролистывания папок, параметров папок и изменения их значений аналогичны тем,
которые описаны выше для параметров 1-го уровня.
ЗАМЕЧАНИЕ: Строго рекомендуется после внесения изменений в параметры конфигурации
выключать и включен заново прибор для исключения ложных срабатываний и соблюдения
задержек.
Пароли PA1 и PA2 разрешают доступ к параметрам 1-го и 2-го уровней соответственно.
В стандартной конфигурации пароли не установлены. Для их активизации задайте им
желаемые значения ( 0) в папке с меткой diS меню «Программирование».

## RIVACOLD (4кнопки)
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ RIVACOLD (4кнопки)
ПАР. | ОПИСАНИЕ | Диапазон | Уровень | Ед.изм. | L | M | H
PPS (ПАРОЛЬ)
PPA | ПАРОЛЬ | 0…255 |  |  | 100 | 100 | 100
rEG (ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ)
Set | УСТАНОВКА | LSE..HSE | 0 | °C/°F | -18 | 2 | 4
diF | РАЗНИЦА | 0,1…50 | 1 | °C/°F | 2 | 2 | 3
HSE | ВЫСОКАЯ НАСТРОЙКА | LSE…199 | 2 | °C/°F | -5 | 10 | 12
LSE | НИЗКАЯ НАСТРОЙКА | -50…HSE | 2 | °C/°F | -23 | -3 | 2
OSP | УСТАНОВКА ОТВОДА | -50…50 | 2 | °C/°F | 0 | 0 | 0
PRO (ПАРАМЕТРЫ ПРОБ)
P00 | УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОБ | 1…15 | 2 |  | 1 | 1 | 1
P01 | НАЛИЧИЕ ПРОБ | 0…4 | 2 |  | 2 | 2 | 2
CA | РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОБ (CA1,CA2,CA3) | 0…2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
CA1 | ПРОБА 1 ИЗМЕРЕНИЕ (КАЛИБРОВКА) | -20…20 | 1 | °C/°F | 0 | 0 | 0
CA2 | ПРОБА 2 ИЗМЕРЕНИЕ(КАЛИБРОВКА) | -20…20 | 1 | °C/°F | 0 | 0 | 0
CA3 | ПРОБА 3 ИЗМЕРЕНИЕ (КАЛИБРОВКА) | -20…20 | 1 | °C/°F | 0 | 0 | 0
CPr (ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА)
Cit | МИН. ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА | 0…60 | 2 | min | 0 | 0 | 0
Ont | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА (С СИГНАЛОМ ПРОБЫ) | 0…60 | 1 | min | 15 | 15 | 15
Oft | ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА (С СИГНАЛОМ ПРОБЫ) | 0…60 | 1 | min | 15 | 30 | 30
dOn | ПРЕРЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА | 0…250 | 1 | sec | 0 | 0 | 0
doF | МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА | 0…60 | 1 | min | 1 | 1 | 1
dbi | ПЕРИОД МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЕМ | 0…60 | 1 | min | 1 | 1 | 1
OdO | ПЕРИОД МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ (КОМП., ВЕНТ, РАЗМОРАЖ.) | 0…60 | 1 | min | 2 | 2 | 2
dEF (ПАРАМЕТРЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ)
dtY | ВЫБОР ТИПА РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0/1 | 1 |  | 1 | 1 | 0
для сплита -0
dit | ВРЕМЯ ПЕРИОДА РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0…250 | 1 | h | 5 | 5 | 3
dt1 | БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ (ДИТ) | 0,1,2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
dt2 | БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРИОДА РАЗМОРАЖИВАНИЯ (ДИТ) | 0,1,2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
dct | ТИП ОТСЧЕТА РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0,1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
dOH | ПРЕРЫВАНИЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ | 0...250 | 1 | min | 0 | 0 | 0
dEt | СРОК ОКОНЧАНИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 1…250 | 1 | min | 20 | 20 | 15
dSt | ТЕМПЕРАТУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | -50…199 | 1 | °C/°F | 21 | 21 | 12
dS2 | ТЕМПЕРАТУРА ОСТАНОВКИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРИ 2° ИСПАР. | -50…199 | 1 | °C/°F | 21 | 21 | 12
dPO | РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ | 0,1 | 1 | flag | 0 | 0 | 0
FAn (ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ)
FPt | ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | 0…2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
FSt | ТЕМПЕРАТУРА ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ | -50…199 | 1 | °C/°F | -3 | 10 | 12
Fot | ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | -50…199 | 1 | °C/°F | -50 | -50 | -50
Fad | РАЗНИЦА ВРЕМЕНИ МЕЖДУ РАБОТОЙ И ОСТАНОВКОЙ ВУЕНТИЛЯТОРА | 1…90 | 1 | °C/°F | 2 | 2 | 2
Fdt | ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ ПОСЛЕ ДРЕНАЖА | 0…60 | 1 | min | 2 | 2 | 0
dt | ВРЕМЯ ДРЕНАЖА | 0…60 | 1 | min | 2 | 2 | 0
dFd | ДЕАКТИВАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0,1 | 1 | flag | 1 | 1 | 0
FCO | ОТКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА ВЕНТИЛЯЦИИ | 0…2 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Fod | ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА (ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ) | 0,1 | 2 | flag | 0 | 0 | 0
FdC | ПЕРИОД ОТ ОСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ДО ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА | 0…60 | 2 | min | 0 | 0 | 0
Fon | ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА В СЛУЧАЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА (FCO=2) | 1…60 | 1 | min | 15 | 15 | 15
FoF | ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА В СЛУЧАЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА (FCO=2) | 1…60 | 1 | min | 15 | 15 | 15
F00 | ТЕМПЕРАТУРА ОСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ КОНДЕНСАТОРА | -50…199 | 2 | °C/°F | 10 | 10 | 10
F01 | РАЗНИЦА ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ КОНДЕНСАТОРА | 1…90 | 2 | °C/°F | 5 | 5 | 5
F02 | ОТСРОЧКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДЕНСАТОРА | 0…60 | 2 | min | 0 | 0 | 0
Alr (ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ)
Att | СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0,1 | 2 | flag | 1 | 1 | 1
Afd | СИГНАЛ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | 1…90 | 2 | °C/°F | 2 | 2 | 2
HAL | ВЫСОКИЙ СИГНАЛ | -50…199 | 1 | °C/°F | 50 | 50 | 50
LAL | НИЗКИЙ СИГНАЛ | -50…199 | 1 | °C/°F | -50 | -50 | -50
PAO | СИГНАЛ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ | 0…10 | 1 | h | 4 | 4 | 4
dAO | СИГНАЛ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ | 0…999 | 1 | min | 120 | 120 | 120
OAO | СИГНАЛ ПРЕРЫВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ | 0…10 | 1 | h | 0 | 0 | 0
tdO | ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ | 0…250 | 2 | min | 0 | 0 | 0
tAO | СИГНАЛ ПРЕРЫВАНИЯ ВРЕМЕНИ | 0…250 | 2 | min | 0 | 0 | 0
dAt | СИГНАЛ ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0/1 | 1 | flag | 1 | 1 | 1
AOP | ПОЛЯРНОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА | 0/1 | 2 | flag | 0 | 0 | 0
SA3 | СИГНАЛ УСТАНОВКИ ПРОБЫ 3 | -50…199 | 2 | °C/°F | 70 | 70 | 70
dA3 | СИГНАЛ РАЗНИЦЫ ПРОБЫ 3 | 1…50 | 2 | °C/°F | 2 | 2 | 2
TA3 | СИГНАЛ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОБЫ 3 | 0…250 | 2 | min | 0 | 0 | 0
PEn | МАКС. ОШИБКИ ВВОДА ДАВЛЕНИЯ ТЕРМАЛЬНОГО КОМПРЕССОРА | 0…15 | 2 |  | 5 | 5 | 5
Pei | ИНТЕРВАЛ ПОДСЧЕТА НА "Pen" | 0…250 | 2 | min | 20 | 20 | 20
Lit (ПАРАМЕТРЫ ДИОДОВ)
dSd | ДИОД НАЧАЛА РАБОТЫ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ | 0,1 | 2 | flag | 1 | 1 | 1
dLt | ДИОД ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ | 0…250 | 2 | min | 2 | 2 | 2
OFL | ДИОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, ГОРЯЩИЙ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ СТРОЯ | 0,1 | 2 | flag | 0 | 0 | 0
dOd | (ВЕНТИЛЯТОРЫ И КОМПРЕССОР) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕАКТИВАЦИИ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ | 0,1 | 2 | flag | 0 | 0 | 0
dAd | ОТСРОЧКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ | 0…250 | 2 | min | 0 | 0 | 0
diS (ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА)
ndt | ДЕСЯТИТОЧЕЧНЫЙ ЭКРАН | 0,1 | 1 | flag | 1 | 1 | 1
ddL | ЭКРАН ФАЗЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0,1,2 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ldd | ЭКРАН ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0…255 | 1 | min | 30 | 30 | 30
dro | ВЫБОР °C ИЛИ °F | 0,1 | 1 | flag | 0 | 0 | 0
ddd | СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАН | 0…4 | 2 |  | 1 | 1 | 1
D00 | ВТОРИЧНЫЙ БЛОК ТЕРМИНАЛА | 0,1 | 2 | flag | 0 | 0 | 0
CnF (ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ)
LOC | БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ | 0...3 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сi1 | КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА 1 | -5…5 | 2 |  | -1 | -1 | -1
Ci2 | КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА 2 | -5…5 | 2 |  | -2 | -2 | -2
Ci3 | КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА 3 | -5…5 | 2 |  | -4 | -4 | -4
Ci4 | КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА 4 | -5…5 | 2 |  | -3 | -3 | -3
Co4 | КОНФИГУРАЦИЯ СИГНАЛЬНОГО РЕЛЕ | 0…3 | 2 |  | 1 | 1 | 1
CPO | КОНФИГУРАЦИЯ ПРОБЫ 3 | 0…2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
CP1 | УСТАНОВКА ПРЯМЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТЫ | 0…1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
CP2 | УРОВЕНЬ 1 ЗАЩИТЫ ПАРАМЕТРОВ | 0…2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
CPP | ВЕКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ | 0…6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
rEL | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 0.0…99.9 | 1
Lan (ПАРАМЕТРЫ СЕТИ)
dEA | АДРЕС УСТРОЙСТВА (ТОЛЬКО УПРАВЛЯЮЩЕЕ) | 1…199 | 1 |  | 1 | 1 | 1
L00 | АДРЕС В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО\ПОДЧИНЕННОГО УСТРОЙСТВ | 0…5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
L01 | ЧИСЛО ПОДЧИНЕННЫХ УСТРОЙСТВ | 0…5 | 2 |  | 3 | 3 | 3
L02 | УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛАМИ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 0…2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
L03 | УПРАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 0…2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
L04 | УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 0…2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
L05 | КОНТРОЛЬ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 0…4 | 2 |  | 2 | 2 | 2
L06 | КОНТРОЛЬ СЕТИ | 0…63 | 2 |  | 1 | 1 | 1
L07 | ЭКРАН УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 0…2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
L08 | УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 0…1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
1)После проверки, пожалуйста, установите ПАРАМЕТР "OdO" на 3.
Колотун Бабай
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ БЛОКСИСТЕМ, КОД НОМЕР RIVB0000001
1. Программирование Уровня 2
Процедура изменения параметров уровня 2, защищена паролем и может осуществляться следующим образом: войдите в режим программирования, путем удержания кнопки “set”, как минимум 7 секунд, пока на экране не отобразится “reg”, что соответствует директории настройки параметров, далее осуществите следующее:
Нажмите кнопку “down” (на экране появится “PPS”)
Нажмите кнопку “set” (на экране появится “PPA”)
Нажмите кнопку “set” опять (на экране появится “0”)
Нажмите кнопку “up”, пока на экране не появится 22 (пароль уровня 2)
Нажмите кнопку “set” для подтверждения пароля
В этом пункте, используя кнопки “up” и “down”, вы можете получить доступ к параметрам электронной платы, указанным в прилагаемой таблице программирования.
Когда вы измените требуемые параметры, нажмите кнопку “ON/OFF” дважды, пока на экране не появится температура морозильной камеры (или подождите 15 секунд, не нажимая кнопок); таким образом, измененные параметры будут сохранены в памяти.
ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ОБЪЯСНЯЕТ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЦЕДУРУ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПАРАМЕТРЫ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ КРИТЕРИЕВ ИЛИ, ЕСЛИ НАСТРОЙКИ ПЛАТЫ БЫЛИ УТЕРЯНЫ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНЖЕНЕРА RIVACOLD.
2. Восстановление настроек производителя
ВНИМАНИЕ: следующая процедура восстановит все настройки производителя для электронной платы. Мы советуем вам осуществлять это действие только в случае строгой необходимости, и только в случае содействия технического инженера Rivacold.
Отключите питание системы блокировки.
Нажмите кнопки “set” и “down” одновременно, затем включите систему блокировки вновь, путем удержания этих кнопок.
Отпустите кнопки, когда на экране появится “–⊐3”.
С этого пункта, электронная плата будет перезагружена, и вернутся те параметры, которые были установлены производителем. На экране появится “Um” на 1 секунду; затем отразится проба температуры морозильной камеры.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТЫ МАШИНЫ (-5/+5°C) С РАЗМОРОЗКОЙ “ГОРЯЧЕГО ГАЗА”.
ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДРУГУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, НЕ “СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА” И/ИЛИ ДРУГОЙ ТИП РАЗМОРОЗКИ (НЕ “ГОРЯЧИЙ ГАЗ”), ВАМ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ
СЛЕДУЮЩЕГО РАЗДЕЛА, И ССЫЛАТЬСЯ К “ТАБЛИЦЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ CPP”.
1. Быстрое программирование, в соответствии с требованиями применения
Программирование уровня 2 содержит параметр, известный, как “CPP” (его можно обнаружить в директории “cnf”), который используется для быстрого программирования параметров, в соответствии с применением и типами размораживания (см. таблицу ниже).
Таблица параметров программирования CPP
Размораживание |  | Горячий газ | Горячий газ | Вентиляция | Нагревающий элемент | Нагревающий элемент
Применение |  | -5/+5°C | -25/-15°C | +2/+10°C | -5/+5°C | -25/-15°C
Меню | Номер кода | CPP=1 | CPP=2 | CPP=3 | CPP=4 | CPP=5
REG | SEt | 2.0 | -18.0 | 5.0 | 2.0 | -18.0
REG | diF | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0
REG | HSE | 5.0 | -15.0 | 10.0 | 5.0 | -15.0
REG | LSE | -5.0 | -25.0 | 2.0 | -5.0 | -25.0
DEF | dtY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
DEF | dEt | 15 | 15 | 15 | 30 | 30
DEF | dSt | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0
Fan | FSt | 8.0 | -5.0 | 50.0 | 8.0 | -5.0
Fan | Fdt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2
Fan | dt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
Fan | dFd | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Следуйте инструкциям раздела 1, для получения доступа к программированию уровня 2
Нажмите кнопку “up” или “down”, пока не достигните директории “CnF”
Нажмите кнопку “set”(появится параметр LOC)
Нажмите кнопку “up” пока не достигните параметра “CPP”
Нажмите кнопку “set”(появится число 0)
Нажмите кнопку “up” пока не появится число, соответствующее номеру требуемой программы
Затем нажмите кнопку “set” для подтверждения.
СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В случае аварийной ситуации электронный блок обычно активирует следующие операции:
· на дисплее высвечивается соответствующий код аварийной ситуации. В частности контрольное устройство высвечивает на дисплее поочередно код аварийной ситуации и обычно визуализируемую температуру; в случае нескольких аварийных ситуаций они высвечиваются последовательно, поочерёдно с температурой:
· зажигается индикатор аварийной ситуации
· активируется реле аварийной ситуации.
Для некоторых аварийных ситуаций и сигналов индикатор и/или реле не активируются. В нижеследующей таблице приводится подробное описание каждого аварийного сигнала и предпринимаемые в связи с этим действия.
Нажатием любой клавиши отключается реле (в случае если оно было активировано) и индикатор мигает, в то время как на дисплее высвечен код аварийной ситуации. Индикатор гаснет, а код исчезает только после того, как устраняется причина аварийной ситуации. Предусмотренные коды аварийных ситуаций приводятся в нижеследуешей таблице:
код визуализац. | описание/управление |  |  | активация индик | активация реле | Процедура повторной активации
E1 | Ошибка датчика температуры камеры |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
если датчик используется для регулировки, компрессор будет активироваться циклично и размораживания отключаются;
в случае если включен сетевой сбалансированный датчик, регулировка продолжается с исключением неисправного датчика из средней величины
E2 | Ошибка датчика окончания размораживания |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
Размораживание закончится из-за предела времени
E3 | Ошибка 3 датчика (температура конденсатора) |  |  | мигает | нет | автоматически при возврате условия
Отключаются связанные с ним контрольные устройства
| Ошибка 3 датчика (температура 2 испарителя) |  |  | да | да
Размораживание закончится из-за предела времени
no | Аварийный сигнал перегрева |  |  | да | нет | автоматически при возврате условия
отключается регулировка
no | Аварийный сигнал реле высокого давления |  |  | да | нет | автоматически при возврате условия
отключается регулировка
no | Аварийный сигнал реле низкого давления отключается регулировка |  |  | да | нет | автоматически при возврате условия
E4 | Повторяющийся аварийный сигнал перегрева |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
E5 | Повторяющийся аварийный сигнал реле высокого давления |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
E6 | Повторяющийся аварийный сигнал реле низкого давления |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
LO | Аварийный сигнал низкой температуры |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
no | Аварийный сигнал реле высокого давления |  |  | да | нет | автоматически при возврате условия
отключается регулировка
no | Аварийный сигнал реле низкого давления отключается регулировка |  |  | да | нет | автоматически при возврате условия
E4 | Повторяющийся аварийный сигнал перегрева |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
E5 | Повторяющийся аварийный сигнал реле высокого давления |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
E6 | Повторяющийся аварийный сигнал реле низкого давления |  |  | да | да | При включении
Регулировка отключена постоянно
LO | Аварийный сигнал низкой температуры |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
HI | Аварийный сигнал высокой температуры |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
EE | Ошибка введения данных в память |  |  | да | да | В положении power-on или при последующем введении параметров в память
Загружаются параметры установленные по умолчанию
Ec | Аварийный сигнал очистки конденсатора |  |  | мигает | нет | автоматически при возврате условия
Er | Аварийный сигнал сети (*) |  |  | да | да | автоматически при возврате условия
Ed | Аварийный сигнал предела времени размораживания |  |  | мигает | нет | автоматически в начале следуешего размораживания.
Od | Аварийный сигнал предела времени открытой двери |  |  | мигает | нет | автоматически при возврате условия
Вновь активируется нормальный режим работы
nx | Ведомое устройство x в аварийной ситуации (только на главном компьютере) |  |  | да | прогр. | автоматически при возврате условия
Ux | Ведомое устройство x не подключен (только на главном компьютере ) |  |  | мигает | нет | автоматически при возврате условия
Ведомое устройство не управляется
u0 | Главный компьютер не подключен (только на ведомом компьютере) |  |  | мигает | нет | автоматически при возврате условия
Ведомое устройство освобождается от сети и работает в автономном режиме
dx | Ошибка загрузки (download) ведомого устройства (только на главном компьютере) |  |  | мигает | нет | Вручную или автоматически при возврате условия

## RIVACOLD (6кнопок)
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ RIVACOLD (6 кнопок)
ПАР. | ОПИСАНИЕ | Ед.изм. | ПРЕДЕЛЫ |  | L | M | H
SET | Заданная температура | °C |  |  | -18 | 2 | 4
diF | Дифференциальное вмешательство реле компрессора | °C | -12 | 12 | 2 | 2 | 3
LSE | Минимально допустимая задаваемая величина SET | °C | -999 | HSE | -25 | -5 | 2
HSE | Максимально допустимая задаваемая величина SET | °C | LSE | 999 | -5 | 10 | 12
dty | Тип размораживания | Flag | in | EL | in | in | EL
для сплитов EL
dit | Интервал между началами 2-х последовательных размораживаний | Часы | 0 | 31 | 5 | 5 | 3
dct | Метод определения интервала между размораживаниями | Flag | dF rt SC Fr |  | rt | rt | rt
doh | Время задержки начала размораживания | Мин | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
dEt | Максимальное время размораживания | Мин | 0 | 250 | 20 | 20 | 15
dSt | Температура окончания размораживания | °C/°F | -999 | 999 | 21 | 21 | 12
FSt | Температура блокирования испарительного вентилятора | °C/°F | -999 | 999 | -3 | 10 | 12
Fdt | Время задержки вентилятора после размораживания | Мин | 0 | 250 | 2 | 2 | 0
dt | Время каплепадения | Мин | 0 | 250 | 2 | 2 | 0
dPo | Размораживание при включении | Flag | n | y | n | n | n
ddL | Блокирование визуализации при размораживании | Flag | n y Lb Lg |  | y | y | y
dFd | Отключение испарительного вентилятора при размораживании | Flag | n | y | y | y | n
Att | Способ определения пороговой величины аварийного сигнала относительно SET | Flag | Ab | re | re | re | re
HAL | Аварийный сигнал макс. величины (относительно пар. Att) | °C/°F | -999 | 999 | 50 | 50 | 50
LAL | Аварийный сигнал мин. величины (относительно пар. Att) | °C/°F | -999 | 999 | -50 | -50 | -50
Afd | Дифференциал между включением и отключением аварийного сигнала и вентилятора. | °C/°F | 1 | 50 | 2 | 2 | 2
Pao | Отключение аварийного сигнала работающего прибора | Часы | 0 | 10 | 4 | 4 | 4
dAo | Отключение аварийного сигнала после размораживания | Мин | 0 | 999 | 120 | 120 | 120
oAo | Отключение аварийного сигнала после закрытия двери | Часы | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
tAo | Отключ. аварийного сигнала температуры с момента его появления | Мин | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
Fco | Вентиляторы испарителя выключены при остановке компрессора ( OF=да,on=нет) | Flag | oF | on | on | on | on
Fod | Блокирование вентилятора испарителя с открытой дверью (OF=да,on=нет) | Flag | oF | on | on | on | on
cPP | Положение реле компрессора при поломке датчика камеры | Flag | oF on dc |  | dc | dc | dc
Ont | Время, в течение которого компрессор остается включенным (относительно пар. cPP) | мин | 1 | 250 | 15 | 15 | 15
Oft | Время, в течение которого компрессор остается выключенным (относительно пар. cPP) | мин | 1 | 250 | 15 | 30 | 30
ctP | Защита от сближенных запусков компрессора | Flag | nP don doF dbi |  | doF | doF | doF
cdP | Время задержки относительно параметра ctP | Мин | 0 | 15 | 3 | 3 | 3
Pen | Число ошибок реле давления, после чего устанавливается сигнал тревоги “E0” | Число | 0 | 15 | 5 | 5 | 5
PEI | Интервал подсчета ошибок реле давления | Минx6 | 1 | 99 | 15 | 15 | 15
odo | Задержка активации реле компрессора при включении прибора | Мин | 0 | 99 | 2 | 2 | 2
dod | Выключение компрессора и вентилятора испарителя при откр двери (n=нет,y=да) | Flag | n | y | n | n | n
dSd | Включение освещения камеры при открытии двери | Flag | n | y | y | y | y
Ldd | Функционирование кнопки свет и микро-порта при выключенном приборе | Flag | n | y | y | y | y
PrP | Отсутствие (присутствие) датчика испарителя | Flag | nP EP AP EAP |  | EP | EP | EP
CAL | Калибровка датчика температуры камеры | °C/°F | -12 | 12 | 0 | 0 | 0
dro | Визуализация °C или °F | Flag | °C | °F | °C | °C | °C
PPO | Указывает, является ли активной или нет задержка, установленная параметром “odo” | Flag | n | y | y? | y? | y?
dEA | Выбирает адрес в дистанционном управлении | Число | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
FAA | Выбирает семейство в дистанционном управлении | Число | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
rEL | Не изменяем | - | - |  | - | - | -
TAB | Не изменяем | - | - |  | - | - | -
Колотун Бабай.
Процедура изменения параметров
Режим работы Blocksystem регулируется параметрами, заложенными производителем в память электронной панели (см. таблицу). Рекомендуется не изменять эти значения без абсолютной необходимости и, в любом случае, пользоваться услугами обученного персонала.
Доступ к программе достигается одновременным нажатием клавиш “SET” + “UP” в течение более 5 секунд. Появляется первый параметр. Для перехода к другим параметрам нажмите клавиши “UP” или “DOWN”. Для визуализации величины параметра нажмите “SET”, для ее изменения нажмите “UP или “DOWN”. Сохранение новых величин достигается тем, что не производится нажатие клавиш в течение 5 секунд.
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Аварийные сигналы могут быть различных типов:
· АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ: Если температура камеры превышает на ± 8°C заданный SET, включается индикатор “ТРЕВОГА”;
· АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E1; в этом случае происходит немедленное отключение цикла или размораживания (если они активны).
· АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ИСПАРИТЕЛЯ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E2; в этом случае размораживание прекращается из-за достижения максимального времени размораживания.
· ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ: включается индикатор “ ТРЕВОГА ” и останавливается компрессор. При восстановлении нормальных условий индикатор “ТРЕВОГА” гаснет, и компрессор начинает работать. Если реле давления (или тепловое реле) включается более трех раз (Pen) в течение 90 минут (PEI), зажигается индикатор “ТРЕВОГА”, отключается компрессор и визуализируется код E0. В этом случае для восстановления функций необходимо выключить и вновь включить Blocksystem.
АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА
N.B.: описанные ниже операции должны выполняться специализированным техническим персоналом.
В случае поломки или аномалий в работе электронной панели управления и невозможности ее немедленной замены, можно использовать АВАРИЙНАЮ СИСТЕМУ для поддержания работы установки до момента замены панели.
АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА состоит из коробки с зажимами, установленной на электронной плате внутри электрического щита (См. рис. A).
Для использования этой системы выполните следующие операции:
1. Выключить Blocksystem, нажав одновременно кнопки “ON/OFF” + “SET”;
2. N.B.: во время всей фазы аварийного состояния Blocksystem должна оставаться в таком состоянии.
3. Отключить питание Blocksystem.
4. Соединить термостат с зажимами E1 и E2 (смотри рис. B).
5. Сделать мосты между зажимами E2 и E3 и зажимами E3 и E4 (см. Рис. C).
6. Ввести колбу термостата внутрь камеры.
7. Отрегулировать термостат на желаемую температуру и вновь подать напряжение на установку.
8. После достижения установленной температуры, компрессор и вентиляторы конденсатора и испарителя останавливаются.
9. N.B.: во время всей фазы аварийного состояния размораживание исключено, тем не менее, рекомендуется как можно реже открывать двери камеры.
10. После установки новой панели убрать все соединения, описанные в пунктах 4 и 5.
Легенда:
T= Термостат
RIVACOLD (6 кнопок)
Моноблок (для сплитов dty-EL)


## CAREL
CAREL
ТАБЛИЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
DEF - базовая настройка завода-изготовителя прибора;
L - низкотемпературный режим (минус 5… минус 230С);
М - среднетемпературный режим (+ 10… минус 30С);
H - высокотемпературный режим(+2…+12)
Set point - установленное значение температуры воздуха в камере.
Таблица параметров
Пар. | ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | Ед.изм. | Диапозон |  | DEF | L | M | H
|  |  | мин | мах.
Параметры датчика
/С | Калибровка | 0С/F0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
/2 | Устойчивость измерения | - | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4
/3 | Скорость отсчета датчика | - | 1 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8
/4 | Действующий датчик (фактический) | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
/5 | °C/°F (0=°C, 1=°F) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
/6 | Десятичная точка (0=да, 1=нет) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
r | Параметры регулятора
rd | Дифференциал регулятора температуры | 0С/F0 | 0.1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3
r1 | Минимально допустимое значение температуры | 0С/F0 | -40 | r2 | -40 | -23 | -3 | 2
r2 | Максимально допустимое значение температуры | 0С/F0 | r1 | 199 | 90 | -5 | 10 | 12
r3 | Включение alarm Ed (0=нет; 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
r4 | Автом.измен.set-point в ночное время (c A4 или А5=7) | 0С/F0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3
r5 | Включение контроля мин. и макс. температуры | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
rt | Фактический интервал обнаружения Т мин. и макс. | час | 0 | 199 | - | - | - | -
rH | Макс. повышение темп. в интервале rt | 0С/F0 | -50 | 90 | - | - | - | -
rL | Мин. повышение темп. в интервале rt | 0С/F0 | -50 | 90 | - | - | - | -
c | Параметры компрессора
c0 | Задержка включения компрессора после вкл. прибора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
c1 | Мин. время между 2-мя включениями компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2
c2 | Мин. время выключенного компрессора (паузы) | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
c3 | Мин. время работы компрессора | мин | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
c4 | Реле защиты (0=OFF, 100=ON).См.Duty setting(Обязат. настройка) | мин | 0 | 100 | 0 | 15 | 8 | 8
сс | Длительность непрерывного цикла | час | 0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4
с6 | Отключение alarm после непрерывного цикла | час | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
d | Параметры размораживания
d0 | Тип оттайки (0=нагреватель, 1=горячий газ) | значок | 0 | 1 | 0 | 0-1 ? | 0-1 ? | 0
d1 | Интервал между оттайками | час | 0 | 199 | 8 | 5 | 5 | 3
dt | Температура (Set-point) окончания оттайки | 0С/F0 | -40 | 199 | 4 | 21 | 21 | 12
dP | Максимальная длительность оттайки | мин | 1 | 199 | 30 | 20 | 20 | 15
d4 | Оттайка после включения прибора (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
d5 | Задержка отт.после вкл.прибора или от многофунк.входа | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0
d6 | Блокировка изображ. температуры в процессе оттайки (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
dd | Время стока | мин | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
d8 | Время задержки alarm после оттайки и/или открыв. двери | час | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2
d9 | Защита компрессора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
d/ | Показание датчика окончания оттайки | 0С/F0 | - | - | - | - | - | -
dC | Показание времени (0=час/мин., 1=мин./сек.) | значок | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Параметры аварийных сигналов
A0 | Дифференциал сигнал.(alarm)/вентилятор | 0С/F0 | 0.1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2
AL | Сигнал.низ.темп.(указыв.разницу относительно set point) | 0С/F0 | 0 | 199 | 10 | 0 | 0 | 0
AH | Сигнал.выс.темп.(указыв.разницу относительно set point) | 0С/F0 | 0 | 199 | 10 | 0 | 0 | 0
Ad | Задержка сигнализ. (alarm) высокой температуры | мин | 0 | 199 | 120 | 120 | 120 | 120
A4 | Многофункциональный вход | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Должен быть на 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Отключ. компрессора от внеш.сигнал.(0=OFF, 100=ON) | мин | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Запаздывание внешней задержки | мин | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Параметры вентиляторов
F0 | Вент. постоянно включ. кроме F2, F3 и Fd (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2
F1 | Темпер. выкл. вент. (относительно темпер. камеры) | 0С/F0 | 0 | 20 | 5 | -3 | 10 | 12
F2 | Остановка вентилятора при откл. компр. (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
F3 | Остановка вентилятора при оттайке (0=нет, 1=да) | значок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fd | Остановка после окончания стока ( задержка) | мин | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1
H | Общая конфигурация параметров
H0 | Серийный указатель | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Реле 4: alarm/aux (0=aux, 1=alarm) | значок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
H2 | 0=клавиши не включены; 2=клавиши и IR не включены
| 3=IR не включены | значок | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Н3 | Включённый код программ. от дистанц. управления | - | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0
Описание параметров
PS: пароль. Требуется ввод для доступа ко всем возможным настройкам. Изменение настроек типа F (см. таблицу 1) не требует ввода пароля.
C/: калибровка. Калибровка показаний температурного датчика по контрольному температурному датчику.
2/: надежность чтения. Позволяет выбрать чувствительность микроконтроллера.
4/: датчик. Позволяет выбрать индикацию показаний 1-го или 2-го температурного датчика.
5/: температура. Позволяет выбрать показания датчиков в градусах Цельсия или Фаренгейта.
rd: дифференциал. Разница между температурами включения и выключения реле компрессора. Определяет точность поддержания температуры в камере и цикличность работы компрессора.
r1: Нижний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере ниже предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.
r2: Верхний предел задаваемой температуры. Исключает случайное задание пользователем температуры в камере выше предельной для применяемой холодильной установки или для хранимого типа продукта.
r3: ввод аварийного сигнала «Ed». Аварийный сигнал возникает, если оттайка закончена по достижении максимального времени оттаивания-dP.
с0: пуск компрессора с задержкой после перезапуска микроконтроллера.
с1: минимальное время между двумя пусками компрессора по микроконтроллеру. Минимальное время, которое компрессор будет стоять после остановки.
с3: минимальное время включения компрессора.
с4: защитное реле компрессора. При неисправности датчика температуры в камере компрессор проработает заданное время.
сс: продолжительность непрерывного цикла. В течение непрерывного цикла компрессор работает без остановок, несмотря на температуру и циклы оттайки.
с6: задержка включения аварийной сигнализации после непрерывного цикла.
d0: выбор типа оттайки.
dl: время между оттайками. Устанавливается на месте в зависимости от интенсивности обмерзания испарителя.
dt: окончание оттайки по температуре. При достижении этой температуры оттаивание прекращается. Значение выбирается таким образом, чтобы в конце процесса оттайки на испарителе и в его поддоне не оставался лед. Установление температуры окончания оттаивания выше 40С может привести к неоправданным затратам электроэнергии.
dP: максимальное время оттаивания. По прошествии этого времени цикл оттаивания будет прерван независимо от того, был ли он завершен по предыдущему пункту, что защищает испаритель от перегрева при оттаивании в случае отказа или неправильной установки датчика температуры испарителя.
d4: оттаивание после включения микроконтроллера. Позволяет выбрать, будет ли производиться оттайка каждый раз при включении системы или после сбоя питания.
d5: задержка включения оттаивания после включения микроконтроллера. При включенном параметре d4.
d6: блокировка показаний дисплея в период оттаивания. При включенном состоянии блокировки на индикаторе будет мерцать температура начала оттайки; при выключенном - надпись «df» означающая, что идет процесс оттайки и температура в камере.
dd: время слива талой воды. В течение этого времени, после окончания оттайки, компрессор и вентиляторы испарителя остаются выключенными.
d8: задержка аварийного сигнала после окончания оттаивания.
d/: чтение показаний датчика испарителя. Просмотр текущего значения датчика испарителя.
dc: выбор времени для параметров dl и dp. Выбор времени исчисления параметров 0 = часы/мин, 1 = мин/сек, соответственно для dl и dp.
AO: дифференциал сигнализации. Разница между температурами включения и выключения. AL: сигнализация низкой температуры. При достижении температуры равной r1- AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «LO».
AH: сигнализация высокой температуры. При достижении температуры равной r2+ AL на индикаторе высвечивается аварийная сигнализация «HI».
F0: управление вентиляторами.
0 = вентиляторы всегда включены за исключением F2, F3, Fd параметров.
1 = вентиляторы включены в соответствии с параметром F1.
F1: установочные параметры вентиляторов. При температуре в камере выше заданного значения вентиляторы включены.
F2: остановка вентиляторов. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при выключении компрессора.
F3: отключение вентиляторов во время оттаивания. Позволяет остановить вентиляторы испарителя при оттаивании.
Fd: остановка после слива талой воды. Промежуток времени остановки вентиляторов после слива талой воды.
Таблица кодов аварийной сигнализации
Аварийный код Зумер и реле AUX Описание
EO включены - ON ошибка датчика камеры
E1 выключены-OF ошибка датчика испарителя
IA включены - ON прямой аварийный сигнал извне
LO включены - ON аварийный сигнал низкойтемпературы
HI включены - ON аварийный сигнал высокой температуры
EA,EE,EB выключены-OF ошибка ввода данных в память
Значения других визуализируемых кодов
Ed выключены-OF размораживание закончилось по времени
df выключены-OF идёт размораживание
Изменение параметров (PJ32)
Для изменения параметров, не требующих ввода пароля (тип F в таблице 1):
- нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»
- кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр
- нажмите кнопку «set», для входа в параметр
- кнопками «up» и «down» выберите нужное значение
- нажмите кнопку «set», для выхода из параметра
- для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд
- для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд
Для доступа ко всем параметрам:
- нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд до появления надписи «PS»
- нажмите кнопку «set», для входа в параметр
- кнопками «up» и «down» введите пароль(22)
- нажмите кнопку «set» для подтверждения
- кнопками «up» и «down» выберите требуемый параметр
- нажмите кнопку «set», для входа в параметр
-кнопками «up» и «down» выберите нужное значение
- нажмите кнопку «set», для выхода из параметра
- для выхода с сохранением сделанных изменений нажмите и удерживайте кнопку «set» в течение 5 секунд
- для выхода без сохранения изменений не нажимайте никаких кнопок в течение 60 секунд
Ручная оттайка:
- для запуска оттайки вручную нажмите и удерживайте кнопку «down» в течение 5 секунд
- при неисправности (аварийная сигнализация «E1») датчика испарителя, процесс оттайки происходит по максимальному времени оттайки (параметр dP)
- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» цикл оттайки завершится
Непрерывный цикл:
- для запуска компрессора в режиме непрерывного цикла нажмите и удерживайте кнопку «up» в течение 5 секунд
- при срабатывании аварийной сигнализации «LO» непрерывный цикл завершится
- при срабатывании аварийной сигнализации «EO» непрерывный цикл завершится
- оттайка запустится после непрерывного цикла
Изменение температуры в камере:
- нажмите и удерживайте кнопку «set» до появления значения установленной температуры
- кнопками «up» и «down» установите нужное значение. (Температура изменяется в пределах от параметра r1 до r2, по умолчанию стоит r1)
- для выхода с сохранением изменений нажмите кнопку «set»
Перезагрузка для сброса всех параметров микропроцессора:
Одновременно нажать кнопки «down» и «set». Через несколько секунд на дисплее появится надпись «CF», свидетельствующая об удачной переустановке бывших значений параметров на заводские.
IR32
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (IR32)
1. КАК ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
1А. Нажмите одновременно клавиши “PRG” и”SEL”, держите более 5 секунд.
1В. На дисплее появится 00.
1С. Нажмите клавишу “вверх” и держите, пока не появится 22 (пароль).
1D. Для подтверждения нажмите ”SEL”
1Е. На дисплее появится код первого изменяемого параметра.
2. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ:
Для изменения параметров действуйте как указано ниже:
2А. Нажмите ”вверх” или “вниз” и держите до тех пор, пока не появится параметр, значение которого Вы хотите изменить.
2В. Нажмите клавишу”SEL”
для высвечивания значения, связанного с этим параметром.
2С. Измените значение, действуя клавишами ”вверх” или “вниз” до тех пор, пока не появится нужное значение.
2D. Нажмите клавишу ”SEL”, чтобы подтвердить новое значение и одновременно вернуться к высвечиванию кода параметра.
2Е. Для изменения других параметров, повторите все операции с п. 2А.
3. ЗАПОМИНАНИЕ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ:
Нажмите клавишу “PRG” для запоминания всех новых значений и выхода из процедуры изменения
параметров.
ВНИМАНИЕ: если Вы не нажмете клавишу“PRG”
после окончания процедуры изменения параметров, все внесенные изменения теряются.
4. ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ БЕЗ СОХРАНЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ:
Не нажимайте никакую клавишу по крайней мере в течение 60 секунд (выход для TIME OUT).
Колотун Бабай.

## XR60C,XR20C.
Dixell Таблица параметров XR 60C,XR 20C.(отк.)
Пар. | Описание | Диапазон | Умол. | L | M | H
Set | Контр.точка | LS÷US |  | -18 | 2 | 4
Hy | Дифференциал | 0,1¸25.5°C/ 1¸ 255°F |  | 2 | 2 | 3
LS | Миним. Контр.точка | -50°C¸SET/ |  | -25 | -5 | 2
-58°F¸SET
US | Mаксим. Контр.точка | SET¸110°C/ SET ¸ 230°F |  | -5 | 10 | 12
Ot | Калибровка датчика термостата? | -12¸ 12°C /
-120 ¸ 120°F
P2P | Присутствие датчика испарителя | n= нет |  | y | y | n
y= есть
OE | Калибровка датчика испарителя | -12¸ 12°C /
-120 ¸ 120°F
OdS | Задержка при первом запуске | 0÷255 min |  | 0 | 0 | 0
AC | Противоцикличная задержка | 0 ¸ 50 min |  | 1 | 1 | 1
CCt | Продолжительность полного цикла | 0.0÷24.0h |  | 0 | 0 | 0
COn | Время работы компр.при несправном датчике | 0 ¸ 255 min |  | 15 | 15 | 15
COF | Время отключения компр.при неисправном датчике | 0 ¸ 255 min |  | 15 | 30 | 30
CH | Вид процесса(охл.,нагр.) | GL,HT |  | GL | GL | GL
CF | Единица измерения температуры | °C ¸ °F |  | 0C | 0C | 0C
rES | Разрешающая способность | in ¸ dE |  | de | de | de
Prd | Чтение наружного датчика | -
tdF | Тип оттайки | EL-электр. |  |  |  |  | C
In-гор.газом
dtE | Темп. предел оттайки | -50¸50°C |  | 21 | 21 | 12
IdF | Период между циклами оттайки | 1 ¸ 120 hour |  | 5 | 5 | 3
MdF | Максимальная продолжительность оттайки | 0 ¸ 255 min |  | 20 | 20 | 20
dFd | Показания во время оттайки | rt, it, SEt, DEF |  | it | it | it
dsd | Задержка начала оттайки
DAd | MAX задержка мониторинга после оттайки | 0 ÷ 255 min |  | 30 | 30 | 30
Fdt | Время слива | 0 ÷ 120 min |  | 1 | 1 | 1
dPo | Первая оттайка после старта | n= после IdF; |  | n | n | n
y=немедлен-но
dAF | Задержка оттайки после быстрого замораживания
Fnc | Рабочие режимы вентилятора | C-n, o-n, C-y, |  | o-n | o-n | o-n
o-Y
Fnd | Задержка работы вентилятора | 0 ÷ 255 min |  | 2 | 2 | 2
после оттайки
FSt | Остановка работы вентилятора по температуре | -50¸50°C/ |  | -2 | 10 | 12
-58°F ¸122°F
FCt | Дифференциал вкл.вентилятора |  |  | 2 | 2 | 2
dP1 | t датчика в обьёме
dP2 | t датчика в испарители
ALc | Конфигурация температурного сигнала тревоги | rE; Ab
ALU | Сигнал тревоги по максим.темпер. | ALL¸110.0°C |  | 50 | 50 | 50
ALL ÷230°F
ALL | Сигнал тревоги по миним.темпер. | -50.0°C¸ALU/ |  | -50 | -50 | -50
-58°F ¸ ALU
ALd | Задержка темпер.сигнала тревоги | 0 ¸ 255 min |  | 120 | 120 | 120
dAo | Задержка темпер.сигнала тревоги при старте | 0 ¸ 23h и 50’
i1P | Полярность цифрового входа | oP; CL
i1F | Конфигурация цифрового входа | EAL; bAL; dEF; AUS
Did | Задержка сигнала тревоги с цифрового входа | 0÷255min
nPs | Вид действия, когда i1F=bAL | 0=вкл.
1=выкл. Блокировка цифрового
входа
Odc | Статус компрессора при откр. двери |  |  | no | no | no
PbC | Тип датчика
REL
Ptb
1.1.1 КАК ВОЙТИ В СКРЫТОЕ МЕНЮ
1. Войдите в программный модуль нажатием кнопок Set + ? на 3с (LED 1 и начнут мигать)
2. При появлении параметра на дисплее продолжайте держать кнопки Set+? далее, более чем 7с. Метка Pr2 появится на экране мгновенно, следуя за параметром HY. ТЕПЕРЬ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СКРЫТОМ МЕНЮ.
3. Выберите необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку “SET” чтобы появилось его значение (теперь мигает только )
5. Используйте ? или ? ,чтобы изменить значение.
6. Нажмите “SET” , чтобы запомнить новое значение или перейдите к следующему параметру.
Чтобы выйти: Нажмите SET + ? или ждите 15с без какого-либо нажатия кнопок.
ПРИМЕЧАНИЕ: установленное значение запоминается даже при окончании данной процедуры, после необходимого времени истечения.
1.1.2 КАК ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАРАМЕТР ИЗ СКРЫТОГО МЕНЮ НА ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ И НАОБОРОТ.
Каждый параметр присутствующий в СКРЫТОМ МЕНЮ можно переместить или поместить на «ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ» (уровень пользователя) нажатием кнопок “SET + ?”.
В СКРЫТОМ МЕНЮ наблюдается десятичная точка, при наличии этого параметра на Первом Уровне.
1.2 как заблокировать клавиатуру
1. Нажмите и держите более 3 с кнопки UP и DOWN .
2. На дисплее появится сообщение “POF” и клавиатура будет заблокирована. При таких условиях можно будет только просматривать контр.точку или MAX или Min значения температуры памяти
3. Если кнопка нажата более 3с, то на дисплее будет сообщение “POF” .
1.3 чтобы разблокировать клавиатуру
Нажмите и держите более 3с обе кнопки вместе UP и DOWN .
Сигналы тревоги
Сообщ. | Причина | Выход
"EE" | Ошибка в данных или памяти
"P1" | Неисправность комнатного датчика | Выход в соответсвии пар. “Con” и “COF”
"HA" | Сигнал тревоги по мах. Температуре | Выход не меняется
"LA" | Сигнал тревоги по мин. Температуре | Выход не меняется
"EA"* | Внешний сигнал тревоги | Выход не меняется
"CA"* | Серийный сигнал тревоги | Выход ВЫКЛ.
* Только для приборов с цифровым входом.
Колотун Бабай

## EVCO EVK203,213,223,253,
EVCO EVK203,213,223,253.
Рабочие установки и конфигурация параметров
Пар. | ОПИСАНИЕ | MИН. | MAКС. | УМОЛЧ. | ЕД. ИЗМ | L | M | H
PS | значение рабочей установки температуры | r1 | r2 | 0.0 | °C/°F (1) | -18 | 2 | 4
Параметры конфигурации
SP | рабочая установка температуры | r1 | r2 | 0.0 | °C/°F (1) | -18 | 2 | 4
Входные параметры
CA1 | калибровка датчика холодильной камеры | -25.0 | 25.0 | 0.0 | °C/°F (1) | 0 | 0 | 0
CA2 | калибровка датчика испарителя | -25.0 | 25.0 | 0.0 | °C/°F (1) | 0 | 0 | 0
CA3 | калибровка датчика конденсатора | -25.0 | 25.0 | 0.0 | °C/°F (1) | 0 | 0 | 0
P0 | вид датчика: 0=РТС, 1=NTC | 0 | 1 | 1 | --- | 0-1? | 0-1? | 0-1?
P1 | визуализация значений температуры, 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. | 0 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1
P2 | единицы измерения температуры (2) | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=°С, 1=°F
P3 | функция датчика испарителя | 0 | 2 | 1 | --- | 1 | 1 | 1
0=датчик не подключен
1=датчик оттайки и терморегулирующий датчик для вентилятора испарителя
2= терморегулирующий датчик для вентилятора испарителя
P4 | подключение датчика конденсатора (только для EVK253) 1=да | 0 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1
P5 | величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=температура холодильной камеры; 1=рабочие установки;
2=температура испарителя;
3= “температура холодильной камеры – температура испарителя”;
4=температура конденсатора (только для EVK253,иначе не выводится)
r0 | дифференциал рабочих установок | 0.1 | 15.0 | 2.0 | °C/°F (1) | 2 | 2 | 3
r1 | минимальное значение рабочей установки | -99.0 | r2 | -50.0 | °C/°F (1) | -23 | -3 | 2
r2 | максимальное значение рабочей установки | r1 | 99.0 | 50.0 | °C/°F (1) | -5 | 10 | 12
r3 | блокировка изменения рабочей установки (см. описание пункта 3.1): 1=да | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
r4 | значение температуры во время использования функции Энергосбережения (только для EVK213 и EVK223); также см. i5 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | --- | ….. | ….. | …..
Защита компрессора
C0 | задержка между включением прибора и первой активацией компрессора | 0 | 240 | 0 | Мин. | 0 | 0 | 0
С1 | минимальная задержка между двумя последовательными активациями компрессора; также задержка активации компрессора после устранения неисправности датчика холодильной камеры | 0 | 240 | 5 | Мин. | 2 | 2 | 2
С2 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным | 0 | 240 | 3 | Мин. | 3 | 3 | 3
С3 | минимальное время, когда компрессор остается включенным | 0 | 240 | 0 | Сек. | 0 | 0 | 0
С4 | время, когда компрессор остается выключенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см. С5 | 0 | 240 | 10 | Мин. | 15 | 30 | 30
С5 | время, когда компрессор остается включенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см.С4 | 0 | 240 | 10 | Мин. | 15 | 15 | 15
С6 | температура конденсатора, при увеличении которой включается сигнал тревоги от перегрева конденсатора(только для EVK253) (4) | 0.0 | 199.0 | 80.0 | °C/°F (1) | 80 | 80 | 80
С7 | температура конденсатора, при увеличении которой включается сигнал тревоги от блокировки компрессора (только для EVK253) | 0.0 | 199.0 | 90.0 | °C/°F (1) | 90 | 90 | 90
С8 | Задержка перед включением сигнала тревоги от блокировки компрессора(только для EVK253) | 0 | 15 | 1 | Мин. | 1 | 1 | 1
Оттайка
d0 | интервал между процессами оттайки; также см. d8 (6);0 = интервал, в котором процесс оттайки | 0 | 99 | 8 | Час. | 5 | 5 | 3
не будет активирован
d1 | Вид оттайки: 0=электрическая оттайка; 1=оттайка горячем газом | 0 | 1 | 0 | --- | 0-1? | 0-1? | 0-1?
d2 | Температура завершения процесса оттайки (только если Р3=1) | -99.0 | 99.0 | 2.0 | °C/°F (1) | 21 | 21 | 12
d3 | длительность процесса оттайки, если Р3=0 или 2; максимальная длительность процесса оттайки если Р3=1;0 = процесс оттайки активироваться не будет | 0 | 99 | 30 | Мин. | 20 | 20 | 15
d4 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора (1 = да) | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
d5 | задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (только, если d4 = 1), также см. i5 | 0 | 99 | 0 | Мин. | 0 | 0 | 0
d6 | фиксация на дисплее значения температуры в процессе оттайки: | 0 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1
0=температура холодильной камеры
1=пока действительная температура во время оттайки остается выше значения «рабочая установка + r0», то на экране высвечивается значение: «рабочая установка + r0»;
когда температура опускается ниже значения «рабочая установка + r0», на экране отображается ее действительное значение
d7 | время стекания конденсата | 0 | 15 | 2 | Мин. | 2 | 2 | 2
d8 | тип интервала между процессами оттайки | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=процесс оттайки будет активирован в течение работы прибора, после завершения времени, установленного параметром d0
1= процесс оттайки будет активирован после завершения времени работы компрессора, установленного параметром d0
2=процесс оттайки будет активирован, как только температура испарителя установится ниже температуры d9 в течение времени d0 (8)
d9 | температура испарителя, выше которой отсчет интервала оттайки приостанавливается (только, если d8=2) | -99.0 | 99.0 | 0.0 | °C/°F (1) | 0 | 0 | 0
dA | минимальное время, в течение которого компрессор должен работать (к моменту активации процесса оттайки), чтобы процесс оттайки мог быть активирован (только, если d1=1) (9) | 0 | 99 | 0 | Мин. | 0 | 0 | 0
Сигнал тревоги
A0 | Температура, для которой срабатывает сигнал тревоги при достижении нижнего критического значения | 0 | 2 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=температура холодильной камеры
1=температура испарителя (10)
2=температура конденсатора (только для EVK253, иначе пункт параметра показан не будет) (11)
A1 | Нижняя граница температуры для активации сигнала тревоги, также см. А0 и А2 (4) | -99.0 | 99.0 | -10.0 | °C/°F (1) | -50 | -50 | -50
А2 | вид срабатывания сигнала тревоги при достижении нижней границы температуры | 0 | 2 | 1 | --- | 2 | 2 | 2
0=сигнал тревоги не включается
1=относительно рабочих установок (или “рабочие установки «минус» А1”, учитывая А1 без знака)
2=абсолютная (или А1)
A3 | Температура, для которой срабатывает сигнал тревоги при достижении верхнего критического значения | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=температура холодильной камеры
1=температура конденсатора (только для EVK253, иначе пункт параметра показан не будет) (11)
А4 | верхняя граница температуры для активации сигнала тревоги, также см. А3 и А5 (4) | -99.0 | 99.0 | 10.0 | °C/°F (1) | 50 | 50 | 50
А5 | вид срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры | 0 | 2 | 1 | --- | 2 | 2 | 2
0=сигнал тревоги не включается
1=относительно рабочих установок (или ‘рабочие установки + А4’; учитывая А4 без знака)
2=абсолютная (или А4)
А6 | задержка срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры после включения прибора (если А3=0) | 0 | 240 | 120 | Мин. | 120 | 120 | 120
А7 | время задержки сигнала температурной тревоги | 0 | 240 | 15 | Мин. | 15 | 15 | 15
А8 | задержка срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры после окончания задержки включения вентилятора испарителя по окончании стекания конденсата (12) | 0 | 240 | 15 | Мин. | 15 | 15 | 15
А9 | задержка срабатывания сигнала тревоги при достижении верхней границы температуры после деактивации открывания двери (только для EVK213 и EVK223) (13) | 0 | 240 | 15 | Мин. | 15 | 15 | 151
Вентилятор испарителя
F0 | работа вентилятора испарителя при нормальной работе | 0 | 4 | 1 | --- | 3 | 3 | 3
0=выключен
1=включен
2=зависит от компрессора
3=зависит от F1 (14)
4=выключен,если выключен компрессор, в соответствии с F1, если компрессор включен (14)
F1 | Температура испарителя, при превышении которой вентилятор выключается (если F0= 3 или 4) (4) | -99.0 | 99.0 | -1.0 | °C/°F (1) | -3 | 10 | 12
F2 | работа вентилятора испарителя во время оттайки и стекания конденсата | 0 | 2 | 0 | --- | 0 | 0 | 1
0=выключен
1=включен
2=зависит от F0
F3 | время задержки включения вентилятора испарителя после стекания конденсата | 0 | 15 | 2 | Мин. | 2 | 2 | 0
Цифровые входы(только для EVK213,EVK223)
i0 | тип цифрового входа | 0 | 3 | 2 | --- | 2 | 2 | 2
0 = многофункциональный вход, в этом случае см. параметры i1, i5, i7, i8 и i9
1 = резервный
2=открывание двери - в этом случае см. параметры i1, i2 и i3; активация этого входа выключит вентилятор испарителя (большее время i3 или до тех пор пока вход не будет деактивирован)
3=открывание двери - в этом случае см. параметры i1, i2 и i3; активация этого входа выключит компрессор и вентилятор испарителя (большее время i3 или до тех пор пока вход не будет деактивирован) (15)
i1 | тип контакта цифрового входа | 0 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | 2
1=NO (вход активируется, если вы отключите контакт)
2=NC (вход активируется, если вы включите контакт)
3=вход будет выключен
i2 | задержки сигнала на входе сигнала тревоги от открывания двери | -1 | 120 | 30 | Мин. | 30 | 30 | 30
-1=нет сигнала
i3 | максимальное время действия, вызванного активацией выхода открывания двери | -1 | 120 | 15 | Мин.
-1=действие продлится до тех пор, пока вход не будет деактивирован
i5 | действие, вызываемое активацией многофункционального входа | 0 | 5 | 3 | --- | 3 | 3 | 3
0=эффекта не будет
1=синхронизирование процессов оттайки – через время d5 оттайка активируется(16)
2=активация энергосбережения – функция энергосбережения будет активирована пока не будет деактивирован вход, также см. r4 (16)
3=активирование внешнего сигнала тревоги – через время i7 дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (пока вход не будет деактивирован)
4=активация регулятора давления – выключится компрессор, дисплей покажет код ‘iA’ миганием и будет включен звуковой сигнал (пока вход не будет деактивирован), также см. i7, i8 и i9
5=выключение прибора – прибор выключится под действием программного обеспечения (пока вход не будет деактивирован), также см.С0, d4 иА6
i7 | если i5=3, задержка срабатывания сигнала тревоги многофункционального входа | 0 | 120 | 0 | Мин. | 0 | 0 | 0
если i5=4, задержка срабатывания компрессора с момента деактивации многофункционального входа (17)
i8 | число сигналов тревоги от многофункционального входа, которое спровоцирует сигнал тревоги от блокировки прибора (если i5=4) | 0 | 15 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
0=сигнал включен не будет
i9 | время, без сигналов тревоги от многофункционального входа, в течение которого счетчик сигналов тревоги снимает сигнал в цепи (если i5=4) | -1 | 120 | 15 | Мин. | 15 | 15 | 15
Серийная сеть (MODBUS)
LA | адрес прибора | 1 | 247 | 247 | --- | --- | --- | ---
Lb | скорость передачи сигнала | 0 | 3 | 2 | --- | 2 | 2 | 2
(0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод,
2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод)
LP | четность | 0 | 2 | 2 | --- | 2 | 2 | 2
0=нет
1=нечетный
2=четный
(1) единица измерения зависит от параметра Р2
(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам, после изменения параметра Р2
(3) если параметр С1 принял значение 0,задержка с момента окончания отклонения значения датчике холодильной камеры составит 2 мин.
(4) дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F
(5)если (при включении прибора) температура конденсатора выше, чем установленная параметром С7, параметр С8 не будет иметь воздействия.
(6) прибор запоминает число интервалов между процессами оттайки каждые 30 мин.; изменение параметра d0 начинает действовать по завершению интервала времени с момента последней оттайки или в случае активации процесса оттайки вручную
(7) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания задержки работы вентилятор испарителя по завершении стекания конденсата и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится сигнал температурной тревоги)
(8) если параметрР3 имеет значение 0 или 2, прибор будет работать так, как если бы параметр d8 имел значение 0
(9) если (к началу процесса оттайки) время работы компрессора меньше, чем установленное параметром dA, компрессор продолжит работать до тех пор, пока не закончится заданное время
(10) если параметрР3 имеет значение 0, прибор будет работать так, как если бы параметр А0 имел значение 0
(11) если параметрР4 имеет значение 0, прибор будет работать так, как если бы параметр имел значение 0
(12) во время оттайки, стекания конденсата и задержки включения вентиляторов испарителя сигналы температурной тревоги не сработают, при условии, что они были включены после активации процесса оттайки
(13) сигнал тревоги от превышения температуры выше верхнего уровня температур не включается во время активации сигнала тревоги от открывания двери, при условии, что он был включен после активации входа
(14) если параметр Р3 имеет значение 0, прибор будет работать так, как если бы параметр F0 имел значение 0
(15) компрессор отключится через 10 сек. после активации входа; если вход активирован во время оттайки, стекания конденсата или задержки включения вентилятора испарителя после стекания конденсата, активация входа не воздействует на компрессор
(16) действие не сопровождается сигналом
(17) убедитесь, что время, заданное параметром i7 меньше, заданного параметром i9
во время процесса оттайки сигнал температурной тревоги не сработает, при условии, что он сработал после активации процесса оттайки.
Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.
Дисплей
При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:
· если Р5=0, дисплей отобразит температуру холодильной камеры
· если Р5=1, дисплей отобразит температуру рабочей установки камеры
· если Р5=2, дисплей отобразит температуру испарителя
· если Р5=3, дисплей отобразит разность температур: “температура холодильной камеры «минус» температура испарителя”
· если Р5=4, дисплей покажет температуру конденсатора (только EVK253)
Просмотр показаний реальной температуры холодильной камеры (при Р5#0)
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется
· нажмите, удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ
· нажмите или для выбора “Pb1”
· нажмите
Если Вам необходимо закончить процедуру
· нажмите (или не производите действий в течение 60 сек.)
· нажмите или до появления на дисплее величины, заданной параметром Р5
(или не производите действий в течение 60 сек.)
Просмотр показаний температуры испарителя (при Р5#1)
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется
· нажмите , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ
· нажмите или для выбора “Pb2”
· нажмите
Если Вам необходимо закончить процедуру
· нажмите (или не производите действий в течение 60 сек.)
· нажмите или до появления на дисплее величины, заданной параметром Р5 (или не производите действий в течение 60 сек.)
Если датчик испарителя не подключен (параметр Р3=0), значок “Pb2” не будет показан.
Показания температуры конденсатора (только для EVK253)
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется
· нажмите , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ
· нажмите или для выбора “Pb3”
· нажмите
Если Вам необходимо закончить процедуру
· нажмите (или не производите действий в течение 60 сек.)
· нажмите или до появления на дисплее величины, заданной параметром Р5 (или не производите действий в течение 60 сек.)
Если датчик конденсатора не подключен (параметр Р4=0), значок “Pb3” не будет показан.
Ручное активирование процесса оттайки
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется
· нажмите , удерживая 4 сек.
Если функцией датчика испарителя является функция датчика процесса оттайки (параметр Р3=1) и к времени активации процесса оттайки температура испарителя выше той, что была задана параметром d2, процесс оттайки активизирован не будет.
Блокировка/разблокировка клавиатуры
Чтобы заблокировать клавиатуру:
· убедитесь, что никакой процедуры не выполняется
· нажмите одновременно и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “Loc” 1сек
Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:
· просмотреть показания температуры испарителя
· просмотреть показания температуры конденсатора (только для EVK253)
· активировать процесс оттайки вручную
· изменить температуру рабочей установки камеры, устанавливаемой параметром SP, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 3.1.
Эти действия вызовут отображение знака “Loc” 1сек
Чтобы разблокировать клавиатуру:
· нажмите одновременно и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “UnL” 1сек
Отключение звукового сигнала
· убедитесь, что никакой процедуры не выполняется
нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированн
Рабочие установки
Задание рабочих установок камеры
· убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется
· нажмите значок начнет мигать
· выбором кнопок или выберете необходимую температуру рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами r1, r2 и r3 (см. РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ)
· нажмите (или не производите действий в течение 15 сек.)
Вы также можете изменять рабочие установки параметром SP
Задание параметров конфигурации
Чтобы получить доступ к процедуре:
· убедитесь, что никакая процедура не выполняется и клавиатура не заблокирована
· нажмите одновременно и удерживая 4 сек.: дисплей покажет "РА"
· нажмите и выбором или в течение 15 сек установить “-19”
· нажмите (или не производите операций в течение 15 сек.) до появления “PA”
· нажмите одновременно и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “SP”
Для выбора параметра:
· нажимайте или
Для изменения параметра:
· нажмите , выбором или установите в течение 15 сек. нужный параметр
· нажмите (или не производите операций в течение 15 сек.)
Для завершения процедуры
· нажмите одновременно и , удерживая 4сек. или не производите операций в течение 60 сек
Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.
Восстановление стандартных значений параметров конфигурации
• убедитесь, что никакая процедура не выполняется
• нажмите одновременно и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”
• нажмите и выбором или в течение 15 сек установить “743”
• нажмите для появления на дисплее “PA” (или не производите операций в течение 15 сек)
• нажмите одновременно и , удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”
• нажмите и выбором или в течение 15 сек установить “149”
• нажмите (или не производите операций в течение 15 сек): дисплей покажет “dEF” мигая в течение 4 сек., после чего прибор закончит процедуру изменения.
• Выключите и включите электропитания прибора
Убедитесь, что параметры имеют стандартные значения, в частности, соответствия используемых датчиков, датчикам, установленных в стандартных параметрах.
Сигналы
СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ
Значок работы компрессора
Если значок горит, компрессор будет включен
Если значок мигает:
· включится изменение рабочих установок
· включится защита компрессора ( параметры С0, С1, С2 и i7)
Значок процесса оттайки
Если значок горит, будет начат процесс оттайки
Если значок мигает:
· будет включена задержка оттайки, в соответствии с параметрами защиты компрессора (параметры С0, С1 и С2)
· будет включена задержка оттайки на время стекания конденсата (параметр d7)
· будет включена оттайка горячим газом (параметр dA)
Значок работы вентилятора испарителя
Если значок горит, вентилятор испарителя будет включен
Если значок мигает, вентилятор испар. будет включен по окончании времени стекания конденсата (см. параметр F3)
Значок включения сигнала тревоги
Если значок горит, будет звучать сигнал тревоги
Значок использования шкалы Фаренгейта
Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2)
Значок использования шкалы Цельсия
Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2)
КОД | ПРИЧИНА
Loc | Клавиатура и/или рабочие установки заблокированы (параметр r3); также см. пункт 2.7
--- | Не возможно вывести показания величины (например, потому что датчик не подключен)
Тревога
КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |  |  |  | ЗНАЧЕНИЕ
AL | Сигнал тревоги при понижении температуры в холодильной камере | · проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги |  |  |  | результата не будет
· см. параметры А0, A1 и A2
AH | Сигнал тревоги при повышении температуры в холодильной камере | · проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги |  |  |  | результата не будет
· см. параметры А3, A4 и А5
id | Сигнал тревоги от открывания двери | · проверьте причины, вызвавшие активацию входа |  |  |  | Результат, установленный параметром i0
· см. параметры i0 и i1
iA | Сигнал тревоги от активации многофункциональ-ного входа | · проверьте причины, вызвавшие активацию входа |  |  |  | если параметр i5 имеет значение 3, результата не будет
|  | · см. параметры i1 и i5 |  |  |  | · если параметр i5 имеет значение 4, выключится компрессор
iSd | Сигнал тревоги от блокировки прибора (только для EVK213 и EVK223 и если параметр i0 имеет значение 0) | · проверьте причины, вызвавшие активацию многофункционального входа |  |  |  | · регуляторы будут выключены
· выключите и включите электроснабжение прибора
· см. параметры i1, i5, i7, i8 и i9
COH | Сигнал тревоги от перегрева конденсатора (только для EVK253) | · проверьте температуру конденсатора |  |  |  | · результата не будет
· см. параметр C6
CSd | Сигнал тревоги от блокировки компрессора (только для EVK253) | · проверьте температуру конденсатора |  |  |  | · компрессор и вентилятор испарителя будут выключены
· отключите электроснабжение прибора и почистите конденсатор
· см. параметр С7
Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена, прибор вернется к нормальной работе, кроме случаев, вызвавших сигнал тревоги из-за блокировки прибора (код ‘iSd’) и блокировки компрессора (код ‘СSd’). В этих случаях необходимо выключить и включить электропитание прибора.
Внутреннее диагностирование
КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |  |  | РЕЗУЛЬТАТЫ
Pr1 | Неисправность датчика холодильной камеры | ·см. параметр P0 |  |  | · работа компрессора будет зависеть от параметров С4 и С5
·проверить целостность датчика
·проверить соединение прибор-датчик
· проверить температуру холодильной камеры
Pr2 | Неисправность датчика испарителя | ·тоже что и в предыдущем случае, но относительно испарителя |  |  | · если параметр Р3 имеет значение 1, оттайка будет произведена в течение времени, заданного параметром d3
· если параметр Р3 имеет значение 1 и параметр d8 имеет значение 2, прибор будет работать как, если бы параметр d8 имел значение 0
· если параметр F0 имеет значение 3 или 4, прибор будет работать как, если бы параметр имел значение 2
Pr3 | Неисправность датчика конденсатора (только для EVK253) | ·тоже что и в предыдущем случае, но относительно конденсатора |  |  | · сигнал тревоги от перегрева конденсатора (код ‘COH”) и от блокировки компрессора (код ‘CSd”) активированы не будут
Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена, прибор вернется к нормальной работе.
Колотун Бабай.